КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 2006 году ИНН 5408245711 630073, г. Новосибирск, Горский микрорайон 1, офис 9 8 (383) 312-03-51 kvestservis@mail.ru. Схема теплоснабжения Рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области Утверждаемая часть Исполнитель: ООО «КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ» г. Новосибирск, 2024 г. КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 2006 году ИНН 5408245711 630073, г. Новосибирск, Горский микрорайон 1, офис 9 8 (383) 312-03-51 kvestservis@mail.ru. Схема теплоснабжения Рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области Утверждаемая часть Исполнитель: ООО «КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ» Генеральный директор ООО «КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ»; Г. А. Ромашов. г. Новосибирск, 2024 г.

Содержание

1	"Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения"	13

1.1	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	13

1.1.1	Анализ ретроспективных показателей развития р.п. Линево	14

1.2	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	22

1.3	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	28

1.4	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	28

2	"Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"	30

2.1	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	30

2.2	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	31

2.3	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	32

2.1	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	35

2.2	Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	35

3	"Существующие и перспективные балансы теплоносителя"	38

3.1	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	38

3.2	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	40

4	"Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"	41

4.1	Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	42

4.2	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	42

5	"Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"	49

5.1	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	49

1.1.2.	Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	49

1.1.3.	Котельные	49

5.2	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	51

5.3	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	51

5.4	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	51

5.5	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	51

5.6	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	51

5.7	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	51

5.8	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	51

5.9	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	52

5.10	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	52

6	"Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"	53

6.1	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	53

6.2	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	53

6.3	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	55

6.4	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	55

6.5	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	57

7	"Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения"	61

7.1	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	61

7.2	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	61

8	"Перспективные топливные балансы"	62

8.1	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	62

8.2	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	67

8.3	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	70

8.4	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	70

8.5	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	70

9	"Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"	71

9.1	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе		83

9.2	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	85

9.3	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	89

9.4	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	90

9.5	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	90

10	"Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)"	96

10.1	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	96

10.2	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	96

10.3	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	96

10.4	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	99

10.5	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	99

11	"Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"		100

11.1	Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа	100

12	"Решения по бесхозяйным тепловым сетям"	101

12.1	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении"	101

13	"Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городсого округа, города федерального значения"	102

13.1	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	102

13.1.1	Ожидаемый эффект от реализации Программы	102

13.1.2	Сведения о потребителях, на которых направлено действие Программы	103

13.2	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	103

13.3	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	103

13.4	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	104

13.5	Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок	104

13.6	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	104

13.7	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	105

14	"Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"	106

14.1	Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также содержит целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа	106

15	"Ценовые (тарифные) последствия"	111

Список таблиц

Таблица 1.1 Изменение численности населения р.п. Линево.	14

Таблица 1.2 Сведения о движении строительных фондов в р.п. Линево.	15

Таблица 1.3 Прогноз численности населения.	16

Таблица 1.4 Рекомендуемое изменение жилищного фонда р.п. Линево, тыс. кв.м	18

Таблица 1.5 Целевые показатели численности населения и площадей жилого фонда в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения	19

Таблица 1.6 Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, м2	19

Таблица 1.7 Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, м2	19

Таблица 1.8 Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, м2	19

Таблица 1.9 Перечень потребителей, планируемых к подключению	23

Таблица 1.10 Прирост тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал/час	24

Таблица 1.11 Снижение тепловой энергии за счет сноса зданий в зоне действия источников, Гкал/час	24

Таблица 1.12 Изменение тепловой нагрузки с учетом сноса в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал/час	24

Таблица 1.13 Прирост тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления с учетом сноса, Гкал/час.	24

Таблица 1.14 Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч	24

Таблица 1.15 Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч	24

Таблица 1.16 Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч	24

Таблица 1.17 Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч	25

Таблица 1.18 Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения	25

Таблица 1.19 Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения	25

Таблица 1.20 Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения	25

Таблица 1.21 Прирост тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал	25

Таблица 1.22 Снижение тепловой энергии за счет сноса зданий в зоне действия источников, Гкал	25

Таблица 1.23 Изменение тепловой нагрузки с учетом сноса в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал	25

Таблица 1.24 Прирост тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления с учетом сноса, Гкал	26

Таблица 1.25 Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал	26

Таблица 1.26 Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал	26

Таблица 1.27 Снижение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал	26

Таблица 1.28 Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в сносимых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал	26

Таблица 1.29 Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал	26

Таблица 1.30 Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал	27

Таблица 1.31 Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал	27

Таблица 1.32 Перечень объектов ИЖС.	28

Таблица 1.33 Перечень производственных объектов, планируемых к подключению к централизованному теплоснабжению.	28

Таблица 1.34 Величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	29

Таблица 2.1 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки на котельных р.п. Линево.	33

Таблица 2.2 Расчет эффективного радиуса теплоснабжения Линевской газовой котельной.	37

Таблица 2.3 Расчет эффективного радиуса теплоснабжения Новой котельной.	37

Таблица 3.1 Перспективные балансы производительности ВПУ р.п. Линево.	39

Таблица 4.1 Результаты расчёта ценовых последствий для МУП «РКЦ р. п. Линево» по варианту 1.	43

Таблица 4.2 Результаты расчёта ценовых последствий для МУП «РКЦ р. п. Линево» по варианту 2.	45

Таблица 4.3 Результаты сравнения вариантов по технологическим критериям.	47

Таблица 4.4 Сводная информация по экономическому анализу выбора приоритетного развития системы теплоснабжения на основании разработанной тарифно-балансовой модели по вариантам.	47

Таблица 5.1 Капитальные затраты на строительство Новой котельной.	50

Таблица 6.1 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.	54

Таблица 6.2 Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.	56

Таблица 6.3 Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.	58

Таблица 8.1 Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  МУП «РКЦ р.п. Линево», Гкал.	63

Таблица 8.2 Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «РКЦ р.п. Линево», кг условного топлива/Гкал.	63

Таблица 8.3 Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  МУП «РКЦ р.п. Линево» , тонн условного топлива.	63

Таблица 8.4 Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «РКЦ р.п. Линево», тыс. м3/т натурального топлива.	64

Таблица 8.5 Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «РКЦ р.п. Линево» (зимний период), тыс.м3/т натурального топлива.	64

Таблица 8.6 Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «РКЦ р.п. Линево» (летний период), тыс.м3/т натурального топлива.	64

Таблица 8.7 Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «РКЦ р.п. Линево».	66

Таблица 8.8 Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии в р.п. Линево, тыс.м/тонн натурального топлива.	68

Таблица 8.9 Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии в р.п. Линево, тут.	69

Таблица 9.1 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (Ценовая зона).	79

Таблица 9.2 Финансовые потребности ИП, млн. руб.	81

Таблица 9.3Финансовые потребности ИП по направлениям, млн. руб.	81

Таблица 9.4Структура источников инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и источников теплоснабжения (без НДС)	82

Таблица 9.5 Объёмы инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла МУП «РКЦ р. п. Линево»	84

Таблица 9.6 Объёмы инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей МУП «РКЦ р. п. Линево».	86

Таблица 9.7 Объёмы инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей МУП «РКЦ р. п. Линево».	89

Таблица 9.8 Расчёт эффективности мероприятий Схемы для МУП «РКЦ р. п. Линёво».	92

Таблица 9.9 Расчёт эффективности мероприятий Схемы для МУП «РКЦ р. п. Линёво» с учётом выхода на положительный NPV.	93

Таблица 9.10 Показатели эффективности инвестиций для МУП «РКЦ р. п. Линево», тыс. руб.	94

Таблица 9.11 Критические значения изменений анализируемых параметров проекта.	95

Таблица 10.1 Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения р.п. Линево.	96

Таблица 10.2 Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского округа (таблица П49.3 МУ)	98

Таблица 14.1 Индикаторы развития системы теплоснабжения р.п. Линево.	108

Таблица 15.1 Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду.	114

Таблица 15.2 Прогноз тарифов на базе расходной модели МУП «РКЦ р. п. Линёво» на период 2023 (базовый)-2039 гг. в ценах соответствующего года.	115

Список иллюстраций

Рисунок 1-1 Деление территории р.п. Линево с использованием планировочных элементов.	14

Рисунок 1-2 Анализ соответствия фактических значений численности населения прогнозу Генерального плана.	15

Рисунок 1-3 Прогноз численности населения по различным сценариям	17

Рисунок 1-4 Модели годовых приростов строительных фондов	20

Рисунок 1-5 Прирост строительных фондов	21

Рисунок 2-1 Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	31

Рисунок 4-1 Сравнение прогнозного тарифа на тепловую энергию с максимально допустимым тарифом по Приказу Министерства экономического развития для МУП «РКЦ р. п. Линево» по варианту 1.	44

Рисунок 4-2 Сравнение прогнозного тарифа на тепловую энергию с максимально допустимым тарифом по Приказу Министерства экономического развития для МУП «РКЦ р. п. Линево» по варианту 2.	46

Рисунок 9-1 Динамика финансирования мероприятий, предусмотренных в рамках Схемы, млн. руб. без НДС.	82

Рисунок 9-2 Структура финансирования мероприятий, предусмотренных в рамках Схемы по направлениям, млн. руб., %.	94

Рисунок 9-3 Чувствительность проекта к изменениям.	95

Рисунок 15-1 Прогноз изменения расчётного тарифа с учётом инвестиций МУП «РКЦ р. п. Линево» по отношению к тарифу, рассчитанному по методу альтернативной котельной	116

"Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения"

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

«…ж) «элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) «расчетный элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…»

По состоянию на 01.01.2024г. территория р.п. Линево не имеет элементов территориального деления. За расчетный элемент территориального деления принята граница р.п. Линево.

На рисунке ниже представлена граница р.п. Линево (Рисунок 1-1).

Рисунок 1-1 Деление территории р.п. Линево с использованием планировочных элементов.

Анализ ретроспективных показателей развития р.п. Линево

Основными ретроспективными показателями являются численность населения и площадь вводимых объектов.

Численность населения.

Динамика численности населения р.п. Линево с 2013 года (за последние 10 лет) принята по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (https://54.rosstat.gov.ru/ ). Динамика численности представлена ниже (Таблица 1.1, Рисунок 1-2).

Таблица 1.1 Изменение численности населения р.п. Линево.

| Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическая численность населения | 19648 | 19330 | 19024 | 18728 | 18468 | 18223 | 18051 | 17832 | 17779 | 17832 |
| Итого прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с предыдущим, % |  | -1,62% | -1,58% | -1,56% | -1,39% | -1,33% | -0,94% | -1,21% | -0,30% | 0,30% |
| Итого прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с 2013г., % |  | -1,62% | -3,18% | -4,68% | -6,01% | -7,25% | -8,13% | -9,24% | -9,51% | -9,24% |
| Численность населения по Генеральному плану | 19648 | 19330 | 19024 | 18728 | 18468 | 18223 | 18051 | 17832 | 17779 | 17832 |
| Разница между фактической численностью и данным генерального плана, % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

За период 2014-2022 население города уменьшилось на 1816 человек.

Рисунок 1-2 Анализ соответствия фактических значений численности населения прогнозу Генерального плана.

Объемы строительства.

В качестве основных потребителей тепловой энергии р.п. Линево выступают:

- Потребители жилой застройки (Многоквартирные жилые дома, малоэтажные жилые дома);

- потребители общественно-делового сектора, административные и коммерческие объекты;

- Производственные объекты.

Динамика изменения площадей существующего жилого фонда представлена в таблице ниже в соответствии с приложением 24.1 МУ.

Информация о строительных фондах за период 2019-2022 гг. отсутствует. Информация предоставлена только за 2023 год (Таблица 1.2).

Таблица 1.2 Сведения о движении строительных фондов в р.п. Линево.

| № п/п | Вид застройки | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего отапливаемая площадь на начало года, в том числе: | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 983284,79 |
| 1.1 | Жилой фонд | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 554513,39 |
| 1.1.1 | Многоквартирные жилые дома | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 554316,37 |
| 1.1.2 | Индивидуальные жилые дома | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 197,02 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 153336,67 |
| 1.3 | Промышленные здания | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 275434,73 |
| 2 | Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 0,00 |
| 2.1 | Жилой фонд | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 0,00 |
| 2.1.1 | Многоквартирные жилые дома | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |
| 2.1.2 | Индивидуальные жилые дома | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |
| 2.2 | Общественно-деловая застройка | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |
| 2.3 | Промышленные здания | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |
| 3 | Выбыло общей отапливаемой площади, в том числе | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 0,00 |
| 3.1 | Жилой фонд | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 0,00 |
| 3.1.1 | Многоквартирные жилые дома | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |
| 3.1.2 | Индивидуальные жилые дома | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |
| 3.2 | Общественно-деловая застройка | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |
| 3.3 | Промышленные здания | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |
| 4 | Всего отапливаемая площадь на конец года, в том числе: | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 983284,79 |
| 4.1 | Жилой фонд | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 554513,39 |
| 4.1.1 | Многоквартирные жилые дома | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 554316,37 |
| 4.1.2 | Индивидуальные жилые дома | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 197,02 |
| 4.2 | Общественно-деловая застройка | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 153336,67 |
| 4.3 | Промышленные здания | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 275434,73 |
| 5 | Численность населения | 18051 | 17832 | 17779 | 17832 | 17711 |
| 6 | Отношение площади жилого фонда к численности населения (на конец года), м2/чел |  |  |  |  | 55,52 |

Анализ показателей на расчетный срок

Расчетный срок схемы теплоснабжения регламентирован пунктами 7 и 8 Постановления Правительства Российской Федерации №154 от 22.02.2012г.: «7. Проект схемы теплоснабжения разрабатывается на срок действия утвержденного в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генерального плана соответствующего поселения, городского округа, города федерального значения (далее - генеральный план), за исключением случая, указанного в пункте 8 настоящего документа.

8. В случае если на дату принятия решения о разработке проекта схемы теплоснабжения срок действия генерального плана составляет менее 5 лет либо отсутствует утвержденный в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генеральный план, то проект схемы теплоснабжения разрабатывается на срок не менее 10 лет.»

Расчетный срок Генерального плана – 2039 год.

Численность населения

Данные по ретроспективным показателям численности населения представлены в пункте 2.2.1.1.

На рисунке ниже представлен прогнозный график численности населения по данным фактического прироста.

Согласно принятому в генеральном плане сценарию развития расчетная численность населения р.п. Линево составит около 23600 человек к 2029 г., около 25600 человек - к 2039 г.

Ниже (Таблица 1.3, Рисунок 1-3) представлены значения перспективной численности населения.

Таблица 1.3 Прогноз численности населения.

| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическая численность населения | 17832 | 17711 | 17637 | 17569 | 17507 | 17449 | 17395 | 17344 | 16963 |
| Итого прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с предыдущим, % | 0,30% | -0,68% | -0,42% | -0,38% | -0,36% | -0,33% | -0,31% | -0,29% | -0,18% |
| Итого прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с 2013г., % | -9,24% | -9,86% | -10,24% | -10,58% | -10,90% | -11,19% | -11,47% | -11,72% | -13,66% |
| Численность населения по Генеральному плану | 17832 | 18656 | 19480 | 20304 | 21128 | 21952 | 22776 | 23600 | 25600 |
| Разница между фактической численностью и данным генерального плана, % | 0,00% | -5,34% | -10,45% | -15,57% | -20,68% | -25,81% | -30,93% | -36,07% | -50,91% |

Рисунок 1-3 Прогноз численности населения по различным сценариям

Объемы строительства

Данные Генерального плана

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает новое жилищное строительство.

По данным администрации р.п. Линево жилищный фонд на 01.01.2017 составил 413,5 тыс. кв.м общей площади, из них 6,1 тыс. кв.м -  индивидуальное жилое строительство. Большая часть жилого фонда находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Средняя обеспеченность общей площадью на 1 жителя составляет 22,4 м2.

С учетом прогнозируемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены значения объемов строительства жилищного фонда на перспективу (Таблица 1.4).

Таблица 1.4 Рекомендуемое изменение жилищного фонда р.п. Линево, тыс. кв.м

| Наименование территории | Фактическая общая площадь жилищного фонда (2017 г.) | Общая площадь жилищного фонда на начало 2029 г. | Общая площадь жилищного фонда на начало 2039 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сохранение существующего жилищного фонда, тыс. кв.м. | 413,5 | 413,5 | 637,2 |
| Новое строительство, тыс. кв.м. | - | 223,7 | 431,3 |
| Жилищный фонд, тыс. кв.м. | 413,5 | 637,2 | 844,8 |

В течение расчетного срока жилищный фонд поселения рекомендуется увеличить до 844,8 тыс. м2, с учетом увеличения показателя средней жилищной обеспеченности (27,0 м2 общей площади на человека) для I очереди и увеличения показателя для расчетного срока до 33,0 м2 общей площади на человека.

Объем нового жилищного строительства составит 411,5 тыс. м2. Среднегодовой объем жилищного строительства составит около 31,65 тыс. м2.

В р.п. Линево выделена территория под жилищное строительство общей площадью 43,8 га. Рекомендуется строительство на перспективу домов этажностью до 4 этажей эконом и комфорт – класса.

Прогноз приростов площадей в схеме теплоснабжения.

Прогноз приростов объемов теплопотребления и площадей строительных фондов составлен на перечне планируемых площадок развития территории, согласованных администрацией р.п. Линево (Таблица 1.5 - Таблица 1.8, Рисунок 1-4, Рисунок 1-5).

Таблица 1.5 Целевые показатели численности населения и площадей жилого фонда в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения

| № п/п | Вид застройки | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего отапливаемая площадь на начало года, в том числе: | 983284,79 | 983284,79 | 998284,79 | 1044894,79 | 1080484,79 | 1081084,79 | 1081084,79 | 1081084,79 | 1103284,79 | 1103284,79 | 1103284,79 | 1103284,79 | 1130564,79 | 1158444,79 | 1213724,79 | 1213724,79 | 1213724,79 |
| 1.1 | Жилой фонд | 554513,39 | 554513,39 | 554513,39 | 588623,39 | 612923,39 | 612923,39 | 612923,39 | 612923,39 | 612923,39 | 612923,39 | 612923,39 | 612923,39 | 640203,39 | 667483,39 | 694763,39 | 694763,39 | 694763,39 |
| 1.1.1 | Многоквартирные жилые дома | 554316,37 | 554316,37 | 554316,37 | 588426,37 | 612726,37 | 612726,37 | 612726,37 | 612726,37 | 612726,37 | 612726,37 | 612726,37 | 612726,37 | 612726,37 | 612726,37 | 612726,37 | 612726,37 | 612726,37 |
| 1.1.2 | Индивидуальные жилые дома | 197,02 | 197,02 | 197,02 | 197,02 | 197,02 | 197,02 | 197,02 | 197,02 | 197,02 | 197,02 | 197,02 | 197,02 | 27477,02 | 54757,02 | 82037,02 | 82037,02 | 82037,02 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка | 153336,67 | 153336,67 | 153336,67 | 163896,67 | 164696,67 | 165296,67 | 165296,67 | 165296,67 | 172496,67 | 172496,67 | 172496,67 | 172496,67 | 172496,67 | 173096,67 | 176096,67 | 176096,67 | 176096,67 |
| 1.3 | Промышленные здания | 275434,73 | 275434,73 | 290434,73 | 292374,73 | 302864,73 | 302864,73 | 302864,73 | 302864,73 | 317864,73 | 317864,73 | 317864,73 | 317864,73 | 317864,73 | 317864,73 | 342864,73 | 342864,73 | 342864,73 |
| 2 | Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 0,00 | 15000,00 | 46610,00 | 35590,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 22200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27280,00 | 27880,00 | 55280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Жилой фонд | 0,00 | 0,00 | 34110,00 | 24300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27280,00 | 27280,00 | 27280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Многоквартирные жилые дома |  | 0,00 | 34110,00 | 24300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Индивидуальные жилые дома |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27280,00 | 27280,00 | 27280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Общественно-деловая застройка |  | 0,00 | 10560,00 | 800,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 7200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Промышленные здания |  | 15000,00 | 1940,00 | 10490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выбыло общей отапливаемой площади, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Жилой фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Общественно-деловая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Промышленные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего отапливаемая площадь на конец года, в том числе: | 983284,79 | 998284,79 | 1044894,79 | 1080484,79 | 1081084,79 | 1081084,79 | 1081084,79 | 1103284,79 | 1103284,79 | 1103284,79 | 1103284,79 | 1130564,79 | 1158444,79 | 1213724,79 | 1213724,79 | 1213724,79 | 1213724,79 |
| 4.1 | Жилой фонд | 554513,39 | 554513,39 | 588623,39 | 612923,39 | 612923,39 | 612923,39 | 612923,39 | 612923,39 | 612923,39 | 612923,39 | 612923,39 | 640203,39 | 667483,39 | 694763,39 | 694763,39 | 694763,39 | 694763,39 |
| 4.1.1 | Многоквартирные жилые дома | 554316,37 | 554316,37 | 588426,37 | 612726,37 | 612726,37 | 612726,37 | 612726,37 | 612726,37 | 612726,37 | 612726,37 | 612726,37 | 612726,37 | 612726,37 | 612726,37 | 612726,37 | 612726,37 | 612726,37 |
| 4.1.2 | Индивидуальные жилые дома | 197,02 | 197,02 | 197,02 | 197,02 | 197,02 | 197,02 | 197,02 | 197,02 | 197,02 | 197,02 | 197,02 | 27477,02 | 54757,02 | 82037,02 | 82037,02 | 82037,02 | 82037,02 |
| 4.2 | Общественно-деловая застройка | 153336,67 | 153336,67 | 163896,67 | 164696,67 | 165296,67 | 165296,67 | 165296,67 | 172496,67 | 172496,67 | 172496,67 | 172496,67 | 172496,67 | 173096,67 | 176096,67 | 176096,67 | 176096,67 | 176096,67 |
| 4.3 | Промышленные здания | 275434,73 | 290434,73 | 292374,73 | 302864,73 | 302864,73 | 302864,73 | 302864,73 | 317864,73 | 317864,73 | 317864,73 | 317864,73 | 317864,73 | 317864,73 | 342864,73 | 342864,73 | 342864,73 | 342864,73 |
| 5 | Численность населения | 17711 | 17637 | 17569 | 17507 | 17449 | 17395 | 17344 | 17297 | 17252 | 17210 | 17169 | 17131 | 17095 | 17060 | 17026 | 16994 | 16963 |
| 6 | Отношение площади жилого фонда к численности населения (на конец года), м2/чел | 31,30 | 31,43 | 33,49 | 35,00 | 35,12 | 35,22 | 35,33 | 35,42 | 35,52 | 35,60 | 35,69 | 35,77 | 35,84 | 35,92 | 35,99 | 36,06 | 36,12 |

Таблица 1.6 Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, м2

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост жилищного фонда, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 34110,00 | 24300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27280,00 | 27280,00 | 27280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| накопительным итогом: | 0,00 | 0,00 | 34110,00 | 58410,00 | 58410,00 | 58410,00 | 58410,00 | 58410,00 | 58410,00 | 58410,00 | 58410,00 | 85690,00 | 112970,00 | 140250,00 | 140250,00 | 140250,00 | 140250,00 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,00 | 0,00 | 34110,00 | 24300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27280,00 | 27280,00 | 27280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 34110,00 | 24300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27280,00 | 27280,00 | 27280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по районам: | 0,00 | 0,00 | 34110,00 | 24300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| р.п. Линево | 0,00 | 0,00 | 34110,00 | 24300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 1.7 Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, м2

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост общественно-делового фонда, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 10560,00 | 800,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 7200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Накопительным итогом | 0,00 | 0,00 | 10560,00 | 11360,00 | 11960,00 | 11960,00 | 11960,00 | 19160,00 | 19160,00 | 19160,00 | 19160,00 | 19160,00 | 19760,00 | 22760,00 | 22760,00 | 22760,00 | 22760,00 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 10560,00 | 800,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 7200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| р.п. Линево | 0,00 | 0,00 | 10560,00 | 800,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 7200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 1.8 Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, м2

| Наименование показателей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снос жилищного фонда, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| накопительным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| р.п. Линево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Рисунок 1-4 Модели годовых приростов строительных фондов

Рисунок 1-5 Прирост строительных фондов

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогнозные значения приростов тепловых нагрузок представлены:

- Приросты в разрезе источников тепловой энергии;

- Снижение тепловой энергии за счет сноса зданий в разрезе источников тепловой энергии;

- в разрезе расчетных элементов территориального деления.

Годовое потребление представлено аналогично часовым приростам (Таблица 1.9 - Таблица 1.31).

Таблица 1.9 Перечень потребителей, планируемых к подключению

| № п/п | Наименование | Год постройки | Площадь участка, м2 | Отапливаемая площадь, м2 | Нагрузка отопления, Гкал/ч | Нагрузка вентиляция, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Всего нагрузка, Гкал/ч | Вид Застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка 10-эт домами | 2026 | 23830,49 | 48600,00 | 4,412 |  | 3,309 | 7,722 | МКД |
| 2 | Одноподьездный жилой дом | 2025 | 281,94 | 2520,00 | 0,229 |  | 0,172 | 0,400 | МКД |
| 3 | Трехподьездный жилой дом | 2025 | 813,56 | 7290,00 | 0,662 |  | 0,496 | 1,158 | МКД |
| 4 | СТО, магазин | 2026 | 491,85 | 490,00 | 0,083 |  |  | 0,083 | П |
| 5 | Бизнес центр | 2025 | 2556,79 | 5100,00 | 0,867 | 0,217 | 0,347 | 1,431 | О |
| 6 | Коттеджная застройка | 2036 | 137766,86 | 63360,00 | 10,776 |  | 6,465 | 17,241 | ИЖС |
| 7 | Автошкола | 2026 | 4032,58 | 800,00 | 0,136 | 0,034 | 0,054 | 0,224 | О |
| 8 | Застройка таунхаусами | 2036 | 15880,07 | 18480,00 | 3,143 |  | 1,886 | 5,029 | ИЖС |
| 9 | Кафе | 2027 | 827,27 | 600,00 | 0,102 | 0,026 | 0,041 | 0,168 | О |
| 10 | Автовокзал | 2030 | 3657,43 | 1200,00 | 0,204 | 0,051 | 0,082 | 0,337 | О |
| 11 | Первопроходцев, 1 | 2025 | 483,22 | 960,00 | 0,070 |  |  | 0,070 | О |
| 12 | Сооружение Весенняя | 2025 | 280,99 | 280,00 | 0,048 |  |  | 0,048 | П |
| 13 | Сооружение Весенняя, 11 | 2025 | 839,67 | 1660,00 | 0,282 |  |  | 0,282 | П |
| 14 | Общественная баня / Школа искусств | 2035 | 2234,36 | 600,00 | 0,102 | 0,026 | 0,041 | 0,168 | О |
| 15 | Детская поликлиника | 2030 | 4878,97 | 6000,00 | 0,619 | 0,155 | 0,248 | 1,021 | О |
| 16 | Дом культуры | 2036 | 10261,69 | 3000,00 | 0,310 | 0,077 | 0,124 | 0,511 | О |
| 17 | Спортивный комплекс | 2025 | 12068,35 | 4500,00 | 0,464 | 0,116 | 0,186 | 0,766 | О |
| 18 | Логистический склад | 2024 | 35570,07 | 15000,00 | 2,551 |  |  | 2,551 | П |
| 19 | Площадка ТОСЭР | 2030 | 29248,57 | 15000,00 | 2,551 |  |  | 2,551 | П |
| 20 | Площадка ТОСЭР | 2036 | 24295,29 | 10000,00 | 1,701 |  |  | 1,701 | П |
| 21 | Завод медицинских изделий | 2026 | 19330,32 | 10000,00 | 1,701 |  |  | 1,701 | П |
| 22 | Площадка ТОСЭР | 2036 | 10005,08 | 5000,00 | 0,850 |  |  | 0,850 | П |
| 23 | Площадка ТОСЭР | 2036 | 19044,17 | 10000,00 | 1,701 |  |  | 1,701 | П |
|  | Всего |  | 358679,59 | 230440,00 | 33,564 | 0,701 | 13,450 | 47,715 |  |

Таблица 1.10 Прирост тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал/час

| № п/п | Параметр | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Линевская газовая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой нагрузки, всего | 2,551 | 8,017 | 5,869 | 0,168 | 0,000 | 0,000 | 3,909 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,423 | 7,592 | 12,186 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | Отопление | 2,551 | 4,828 | 4,126 | 0,102 | 0,000 | 0,000 | 3,374 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,639 | 4,742 | 9,201 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Вентиляция | 0,000 | 0,333 | 0,034 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,206 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,026 | 0,077 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | ГВС (среднечасовая) | 0,000 | 2,855 | 1,709 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,784 | 2,825 | 2,907 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 1.11 Снижение тепловой энергии за счет сноса зданий в зоне действия источников, Гкал/час

| № п/п | Параметр | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Линевская газовая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой нагрузки, всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | ГВС (среднечасовая) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 1.12 Изменение тепловой нагрузки с учетом сноса в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал/час

| № п/п | Параметр | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Линевская газовая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой нагрузки, всего | 2,551 | 8,017 | 5,869 | 0,168 | 0,000 | 0,000 | 3,909 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,423 | 7,592 | 12,186 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | Отопление | 2,551 | 4,828 | 4,126 | 0,102 | 0,000 | 0,000 | 3,374 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,639 | 4,742 | 9,201 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Вентиляция | 0,000 | 0,333 | 0,034 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,206 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,026 | 0,077 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | ГВС (среднечасовая) | 0,000 | 2,855 | 1,709 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,784 | 2,825 | 2,907 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 1.13 Прирост тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления с учетом сноса, Гкал/час.

| № п/п | Параметр | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | р.п. Линево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой нагрузки, всего | 2,551 | 8,017 | 5,869 | 0,168 | 0,000 | 0,000 | 3,909 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,423 | 7,592 | 12,186 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | Отопление | 2,551 | 4,828 | 4,126 | 0,102 | 0,000 | 0,000 | 3,374 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,639 | 4,742 | 9,201 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Вентиляция | 0,000 | 0,333 | 0,034 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,206 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,026 | 0,077 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | ГВС (среднечасовая) | 0,000 | 2,855 | 1,709 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,784 | 2,825 | 2,907 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 1.14 Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, | 0,000 | 3,097 | 2,206 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,639 | 4,639 | 4,639 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,000 | 3,097 | 5,303 | 5,303 | 5,303 | 5,303 | 5,303 | 5,303 | 5,303 | 5,303 | 9,943 | 14,582 | 19,222 | 19,222 | 19,222 | 19,222 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 3,097 | 2,206 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,639 | 4,639 | 4,639 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,000 | 3,097 | 2,206 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,639 | 4,639 | 4,639 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по районам: | 0,000 | 3,097 | 2,206 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| р.п. Линево | 0,000 | 3,097 | 2,206 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 1.15 Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения | 0,000 | 2,323 | 1,655 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,784 | 2,784 | 2,784 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,000 | 2,323 | 3,977 | 3,977 | 3,977 | 3,977 | 3,977 | 3,977 | 3,977 | 3,977 | 6,761 | 9,545 | 12,328 | 12,328 | 12,328 | 12,328 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 2,323 | 1,655 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,784 | 2,784 | 2,784 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,000 | 2,323 | 1,655 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,784 | 2,784 | 2,784 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по районам: | 0,000 | 2,323 | 1,655 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| р.п. Линево | 0,000 | 2,323 | 1,655 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 1.16 Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по районам: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| р.п. Линево | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 1.17 Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых зданиях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по районам: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| р.п. Линево | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 1.18 Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции | 0,000 | 1,735 | 0,170 | 0,128 | 0,000 | 0,000 | 1,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,128 | 0,387 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,000 | 1,735 | 1,905 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 3,061 | 3,061 | 3,061 | 3,061 | 3,061 | 3,189 | 3,576 | 3,576 | 3,576 | 3,576 |
| Всего по поселению, в том числе по районам: | 0,000 | 1,735 | 0,170 | 0,128 | 0,000 | 0,000 | 1,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,128 | 0,387 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| р.п. Линево | 0,000 | 1,735 | 0,170 | 0,128 | 0,000 | 0,000 | 1,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,128 | 0,387 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 1.19 Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции | 0,000 | 0,533 | 0,054 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,041 | 0,124 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,000 | 0,533 | 0,587 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,957 | 0,957 | 0,957 | 0,957 | 0,957 | 0,998 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 |
| Всего по поселению, в том числе по районам: | 0,000 | 0,533 | 0,054 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,041 | 0,124 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| р.п. Линево | 0,000 | 0,533 | 0,054 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,041 | 0,124 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 1.20 Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 0,000 | 7,687 | 4,085 | 0,168 | 0,000 | 0,000 | 1,358 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,423 | 7,592 | 7,934 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,000 | 7,687 | 11,772 | 11,940 | 11,940 | 11,940 | 13,299 | 13,299 | 13,299 | 13,299 | 20,722 | 28,313 | 36,247 | 36,247 | 36,247 | 36,247 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 4,831 | 2,376 | 0,128 | 0,000 | 0,000 | 1,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,639 | 4,767 | 5,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 2,855 | 1,709 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,784 | 2,825 | 2,907 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 5,420 | 3,861 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,423 | 7,423 | 7,423 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,000 | 7,687 | 4,085 | 0,168 | 0,000 | 0,000 | 1,358 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,423 | 7,592 | 7,934 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по районам: | 0,000 | 5,420 | 3,861 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| р.п. Линево | 0,000 | 5,420 | 3,861 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 1.21 Прирост тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал

| № п/п | Параметр | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Линевская газовая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии, всего | 7015,337 | 39206,266 | 26412,481 | 708,319 | 0,000 | 0,000 | 10183,217 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29714,919 | 30281,575 | 40787,521 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | Отопление | 7015,337 | 13278,224 | 11347,323 | 280,613 | 0,000 | 0,000 | 7423,133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10206,848 | 10431,339 | 20241,572 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Вентиляция | 0,000 | 915,495 | 93,538 | 70,153 | 0,000 | 0,000 | 452,716 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56,123 | 170,235 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | ГВС (среднечасовая) | 0,000 | 25012,548 | 14971,620 | 357,553 | 0,000 | 0,000 | 2307,369 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19508,071 | 19794,113 | 20375,713 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 1.22 Снижение тепловой энергии за счет сноса зданий в зоне действия источников, Гкал

| № п/п | Параметр | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Линевская газовая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии, всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | ГВС (среднечасовая) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 1.23 Изменение тепловой нагрузки с учетом сноса в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал

| № п/п | Параметр | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Линевская газовая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии, всего | 7015,337 | 39206,266 | 26412,481 | 708,319 | 0,000 | 0,000 | 10183,217 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29714,919 | 30281,575 | 40787,521 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | Отопление | 7015,337 | 13278,224 | 11347,323 | 280,613 | 0,000 | 0,000 | 7423,133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10206,848 | 10431,339 | 20241,572 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Вентиляция | 0,000 | 915,495 | 93,538 | 70,153 | 0,000 | 0,000 | 452,716 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56,123 | 170,235 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | ГВС (среднечасовая) | 0,000 | 25012,548 | 14971,620 | 357,553 | 0,000 | 0,000 | 2307,369 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19508,071 | 19794,113 | 20375,713 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 1.24 Прирост тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления с учетом сноса, Гкал

| № п/п | Параметр | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | р.п. Линево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии, всего | 7015,337 | 39206,266 | 26412,481 | 708,319 | 0,000 | 0,000 | 10183,217 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29714,919 | 30281,575 | 40787,521 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | Отопление | 7015,337 | 13278,224 | 11347,323 | 280,613 | 0,000 | 0,000 | 7423,133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10206,848 | 10431,339 | 20241,572 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Вентиляция | 0,000 | 915,495 | 93,538 | 70,153 | 0,000 | 0,000 | 452,716 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56,123 | 170,235 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | ГВС (среднечасовая) | 0,000 | 25012,548 | 14971,620 | 357,553 | 0,000 | 0,000 | 2307,369 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19508,071 | 19794,113 | 20375,713 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 1.25 Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию | 0,000 | 8516,428 | 6067,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10206,848 | 10206,848 | 10206,848 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,000 | 8516,428 | 14583,541 | 14583,541 | 14583,541 | 14583,541 | 14583,541 | 14583,541 | 14583,541 | 14583,541 | 24790,389 | 34997,237 | 45204,086 | 45204,086 | 45204,086 | 45204,086 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 8516,428 | 6067,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10206,848 | 10206,848 | 10206,848 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,000 | 8516,428 | 6067,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10206,848 | 10206,848 | 10206,848 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по районам: | 0,000 | 8516,428 | 6067,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| р.п. Линево | 0,000 | 8516,428 | 6067,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 1.26 Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение | 0,000 | 20346,521 | 14494,883 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19508,071 | 19508,071 | 19508,071 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,000 | 20346,521 | 34841,404 | 34841,404 | 34841,404 | 34841,404 | 34841,404 | 34841,404 | 34841,404 | 34841,404 | 54349,475 | 73857,546 | 93365,617 | 93365,617 | 93365,617 | 93365,617 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 20346,521 | 14494,883 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19508,071 | 19508,071 | 19508,071 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,000 | 20346,521 | 14494,883 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19508,071 | 19508,071 | 19508,071 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по районам: | 0,000 | 20346,521 | 14494,883 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| р.п. Линево | 0,000 | 20346,521 | 14494,883 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 1.27 Снижение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по районам: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| р.п. Линево | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 1.28 Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в сносимых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой энергии на горячее водоснабжение в сносимых зданиях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по районам: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| р.п. Линево | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 1.29 Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию | 0,000 | 4769,973 | 467,689 | 350,767 | 0,000 | 0,000 | 2263,579 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 280,613 | 851,176 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,000 | 4769,973 | 5237,662 | 5588,429 | 5588,429 | 5588,429 | 7852,008 | 7852,008 | 7852,008 | 7852,008 | 7852,008 | 8132,621 | 8983,797 | 8983,797 | 8983,797 | 8983,797 |
| Всего по поселению, в том числе по районам: | 0,000 | 4769,973 | 467,689 | 350,767 | 0,000 | 0,000 | 2263,579 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 280,613 | 851,176 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| р.п. Линево | 0,000 | 4769,973 | 467,689 | 350,767 | 0,000 | 0,000 | 2263,579 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 280,613 | 851,176 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 1.30 Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой энергии на горячее водоснабжение | 0,000 | 4666,026 | 476,737 | 357,553 | 0,000 | 0,000 | 2307,369 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 286,042 | 867,642 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,000 | 4666,026 | 5142,763 | 5500,316 | 5500,316 | 5500,316 | 7807,685 | 7807,685 | 7807,685 | 7807,685 | 7807,685 | 8093,727 | 8961,369 | 8961,369 | 8961,369 | 8961,369 |
| Всего по поселению, в том числе по районам: | 0,000 | 4666,026 | 476,737 | 357,553 | 0,000 | 0,000 | 2307,369 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 286,042 | 867,642 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| р.п. Линево | 0,000 | 4666,026 | 476,737 | 357,553 | 0,000 | 0,000 | 2307,369 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 286,042 | 867,642 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 1.31 Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение | 0,000 | 38298,949 | 21506,422 | 708,319 | 0,000 | 0,000 | 4570,947 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29714,919 | 30281,575 | 31433,737 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,000 | 38298,949 | 59805,370 | 60513,690 | 60513,690 | 60513,690 | 65084,637 | 65084,637 | 65084,637 | 65084,637 | 94799,556 | 125081,131 | 156514,869 | 156514,869 | 156514,869 | 156514,869 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 13286,401 | 6534,802 | 350,767 | 0,000 | 0,000 | 2263,579 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10206,848 | 10487,462 | 11058,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 25012,548 | 14971,620 | 357,553 | 0,000 | 0,000 | 2307,369 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19508,071 | 19794,113 | 20375,713 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 28862,949 | 20561,996 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29714,919 | 29714,919 | 29714,919 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,000 | 38298,949 | 21506,422 | 708,319 | 0,000 | 0,000 | 4570,947 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29714,919 | 30281,575 | 31433,737 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по районам: | 0,000 | 28862,949 | 20561,996 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| р.п. Линево | 0,000 | 28862,949 | 20561,996 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

В перспективе планируется подключение застройки индивидуальных жилых зданий к централизованному теплоснабжению. Однако может быть рассмотрен вариант подключению данных объектов к сетям газоснабжения. Ниже (Таблица 1.32), приведен перечень объектов ИЖС.

Таблица 1.32 Перечень объектов ИЖС.

| № п/п | Наименование | Год постройки | Площадь участка, м2 | Отапливаемая площадь, м2 | Нагрузка отопления, Гкал/ч | Нагрузка вентиляция, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Всего нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коттеджная застройка | 2034-2036 | 137766,86 | 63360,00 | 10,776 |  | 6,465 | 17,241 |
| 2 | Застройка таунхаусами | 2034-2036 | 15880,07 | 18480,00 | 3,143 |  | 1,886 | 5,029 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

В перспективе планируется прирост потребления тепловой энергии объектами, расположенными в производственных зонах за счет строительства новых объектов.

Ниже (Таблица 1.33), представлен перечень объектов производственного назначения, планируемых к подключению к централизованному теплоснабжению.

Приростов тепловой нагрузки в паре для технологических нужд не планируется.

Таблица 1.33 Перечень производственных объектов, планируемых к подключению к централизованному теплоснабжению.

| № п/п | Наименование | Год постройки | Нагрузка отопления, Гкал/ч | Нагрузка вентиляция, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Всего нагрузка, Гкал/ч | Вид Застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | СТО, магазин | 2026 | 0,083 |  |  | 0,083 | П |
| 12 | Сооружение Весенняя | 2025 | 0,048 |  |  | 0,048 | П |
| 13 | Сооружение Весенняя, 11 | 2025 | 0,282 |  |  | 0,282 | П |
| 18 | Логистический склад | 2024 | 2,551 |  |  | 2,551 | П |
| 19 | Площадка ТОСЭР | 2030 | 2,551 |  |  | 2,551 | П |
| 20 | Площадка ТОСЭР | 2036 | 1,701 |  |  | 1,701 | П |
| 21 | Завод медицинских изделий | 2026 | 1,701 |  |  | 1,701 | П |
| 22 | Площадка ТОСЭР | 2036 | 0,850 |  |  | 0,850 | П |
| 23 | Площадка ТОСЭР | 2036 | 1,701 |  |  | 1,701 | П |

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

В соответствии с п. 2 ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г.):

«…у) "средневзвешенная плотность тепловой нагрузки" - отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения».

Величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в разрезе источников теплоснабжения ниже (Таблица 1.34).

Таблица 1.34 Величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки, Гкал/ч/га

| № п/п | Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линевская газовая котельная | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 2 | Новая котельная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 3 | Итого по р.п. Линево | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |

"Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Основным источником централизованного теплоснабжения, а территории рабочего поселка Линево (р.п. Линево) является Линевская газовая котельная, находящаяся на балансе ООО «СибТЭК». Котельная расположена на промплощадке Акционерного общества «Энергопром-Новосибирский электродный завод» (АО «ЭПМ-НовЭЗ»).

ООО «СибТЭК» осуществляет поставку тепловой энергии на промплощадку АО «ЭПМ-НовЭЗ» и в р.п. Линево. Транспорт тепловой энергии в р.п. Линево осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-кассовый центр р.п. Линево» (МУП «РКЦ р.п. Линево»).

МУП «РКЦ р.п. Линево» приобретает тепловую энергию у ООО «СибТЭК» на основании договора.

Граница раздела эксплуатационной ответственности за тепловые сети между ООО «СибТЭК» и МУП «РКЦ р.п. Линево» проходит по пункту учета тепла МУП «РКЦ р.п. Линево», расположенного в 260 м от здания котельной.

Границы зон деятельности теплоснабжающих организаций представлены ниже (Рисунок 2-1). Зона деятельности ООО «СибТЭК» указана красным цветом, зона деятельности МУП «РКЦ р.п. Линево» - Зеленым.

Рисунок 2-1 Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в основном в районах с индивидуальной жилой застройкой.

Теплоснабжение зданий осуществляется посредством применения индивидуальных газовых, электрических водонагревателей и печного отопления.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Ниже (Таблица 2.1), представлены балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в соответствии с выбранным вариантами развития системы теплоснабжения.

Таблица 2.1 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки на котельных р.п. Линево.

| № п/п | Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Линевская газовая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность котельной | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды котельной | 7,89 | 7,97 | 8,21 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 13,70 | 13,84 | 14,26 | 14,56 | 14,57 | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная нагрузка в горячей воде всего, в том числе: | 128,16 | 130,71 | 138,73 | 144,60 | 144,77 | 144,77 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 |
| 6.1.1 | Отопление и вентиляция | 123,47 | 126,02 | 131,18 | 135,34 | 135,47 | 135,47 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 |
| 6.1.2 | Горячее водоснабжение (ср.ч.) | 4,70 | 4,70 | 7,55 | 9,26 | 9,30 | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | В том числе: МУП "РКЦ р.п. Линево" | 52,60 | 55,15 | 63,17 | 69,04 | 69,21 | 69,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1 | Отопление и вентиляция | 47,91 | 50,46 | 55,62 | 59,78 | 59,91 | 59,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2 | Горячее водоснабжение (ср.ч.) | 4,70 | 4,70 | 7,55 | 9,26 | 9,30 | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | в том числе: ООО «СибТЭК» (Промзона) | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 |
| 6.3.1 | Отопление и вентиляция | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 |
| 6.3.2 | Горячее водоснабжение (ср.ч.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде всего, в том числе: | 88,63 | 88,63 | 91,48 | 93,19 | 93,23 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 |
| 7.1.1 | Отопление и вентиляция | 84,80 | 84,80 | 87,66 | 89,37 | 89,41 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 |
| 7.1.2 | Горячее водоснабжение (ср.ч.) | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | В том числе: МУП "РКЦ р.п. Линево" | 42,88 | 42,88 | 45,74 | 47,45 | 47,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1 | Отопление и вентиляция | 39,05 | 39,05 | 41,91 | 43,62 | 43,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.2 | Горячее водоснабжение (ср.ч.) | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | в том числе: ООО «СибТЭК» (Промзона) | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 |
| 7.3.1 | Отопление и вентиляция | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 | 45,75 |
| 7.3.2 | Горячее водоснабжение (макс.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Присоединенная договорная нагрузка в паре | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 32,76 |
| 9 | Присоединенная расчетная нагрузка в паре | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 25,04 | 22,27 | 13,59 | 7,24 | 7,06 | 7,06 | 92,84 | 92,84 | 92,84 | 92,84 | 92,84 | 92,84 | 92,84 | 92,84 | 92,84 | 92,84 | 92,84 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 79,56 | 79,34 | 75,82 | 73,63 | 73,58 | 121,07 | 137,64 | 137,64 | 137,64 | 137,64 | 137,64 | 137,64 | 137,64 | 137,64 | 137,64 | 137,64 | 137,64 |
| 12 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 155,66 | 155,66 | 155,66 | 155,66 | 155,66 | 155,66 | 155,66 | 155,66 | 155,66 | 155,66 | 155,66 | 155,66 | 155,66 | 155,66 | 155,66 | 155,66 | 155,66 |
| 13 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла/турбоагрегата | 155,66 | 155,66 | 155,66 | 155,66 | 155,66 | 155,66 | 155,66 | 155,66 | 155,66 | 155,66 | 155,66 | 155,66 | 155,66 | 155,66 | 155,66 | 155,66 | 155,66 |
| 14 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 451,46 | 451,46 | 451,46 | 451,46 | 451,46 | 451,46 | 451,46 | 451,46 | 451,46 | 451,46 | 451,46 | 451,46 | 451,46 | 451,46 | 451,46 | 451,46 | 451,46 |
| 15 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Новая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Установленная тепловая мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 17 | Располагаемая тепловая мощность котельной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 18 | Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 3,03 | 3,31 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 19 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 9,18 | 9,62 | 10,28 | 10,28 | 10,28 | 10,28 |
| 20 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Присоединенная договорная нагрузка в горячей воде всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,21 | 73,12 | 73,12 | 73,12 | 73,12 | 80,54 | 88,13 | 100,32 | 100,32 | 100,32 | 100,32 |
| 21.1.1 | Отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,91 | 63,49 | 63,49 | 63,49 | 63,49 | 68,13 | 72,89 | 82,17 | 82,17 | 82,17 | 82,17 |
| 21.1.2 | Горячее водоснабжение (ср.ч.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,30 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 12,41 | 15,24 | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 18,15 |
| 22 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,49 | 63,40 | 63,40 | 63,40 | 63,40 | 70,82 | 78,41 | 90,60 | 90,60 | 90,60 | 90,60 |
| 22.1.1 | Отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,05 | 54,63 | 54,63 | 54,63 | 54,63 | 59,27 | 64,04 | 73,32 | 73,32 | 73,32 | 73,32 |
| 23.1.2 | Горячее водоснабжение (ср.ч.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,43 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 11,55 | 14,37 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 |
| 24 | Присоединенная договорная нагрузка в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Присоединенная расчетная нагрузка в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,69 | 45,40 | 45,40 | 45,40 | 45,40 | 37,25 | 28,94 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 |
| 27 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,41 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 46,97 | 38,66 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 |
| 28 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 29 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла/турбоагрегата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 30 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,46 | 451,46 | 451,46 | 451,46 | 451,46 | 451,46 | 451,46 | 451,46 | 451,46 | 451,46 | 451,46 |
| 31 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | Итого по р.п. Линево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Установленная тепловая мощность | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 337,55 | 337,55 | 337,55 | 337,55 | 337,55 | 337,55 | 337,55 | 337,55 | 337,55 | 337,55 | 337,55 |
| 33 | Располагаемая тепловая мощность котельной | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 337,55 | 337,55 | 337,55 | 337,55 | 337,55 | 337,55 | 337,55 | 337,55 | 337,55 | 337,55 | 337,55 |
| 34 | Затраты тепла на собственные нужды котельной | 7,89 | 7,97 | 8,21 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,99 | 9,13 | 9,13 | 9,13 | 9,13 | 9,41 | 9,70 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 35 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 13,70 | 13,84 | 14,26 | 14,56 | 14,57 | 14,57 | 8,50 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 9,18 | 9,62 | 10,28 | 10,28 | 10,28 | 10,28 |
| 36 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Присоединенная договорная нагрузка в горячей воде всего, в том числе: | 128,16 | 130,71 | 138,73 | 144,60 | 144,77 | 144,77 | 144,77 | 148,68 | 148,68 | 148,68 | 148,68 | 156,10 | 163,69 | 175,88 | 175,88 | 175,88 | 175,88 |
| 37.1 | Отопление и вентиляция | 123,47 | 126,02 | 131,18 | 135,34 | 135,47 | 135,47 | 135,47 | 139,05 | 139,05 | 139,05 | 139,05 | 143,69 | 148,45 | 157,73 | 157,73 | 157,73 | 157,73 |
| 37.2 | Горячее водоснабжение (ср.ч.) | 4,70 | 4,70 | 7,55 | 9,26 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 12,41 | 15,24 | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 18,15 |
| 38 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде всего, в том числе: | 52,60 | 55,15 | 63,17 | 69,04 | 69,21 | 69,21 | 59,49 | 63,40 | 63,40 | 63,40 | 63,40 | 70,82 | 78,41 | 90,60 | 90,60 | 90,60 | 90,60 |
| 38.1 | Отопление и вентиляция | 47,91 | 50,46 | 55,62 | 59,78 | 59,91 | 59,91 | 51,05 | 54,63 | 54,63 | 54,63 | 54,63 | 59,27 | 64,04 | 73,32 | 73,32 | 73,32 | 73,32 |
| 38.2 | Горячее водоснабжение (ср.ч.) | 4,70 | 4,70 | 7,55 | 9,26 | 9,30 | 9,30 | 8,43 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 11,55 | 14,37 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 |
| 39 | Присоединенная договорная нагрузка в паре | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 |
| 40 | Присоединенная расчетная нагрузка в паре | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 | 75,56 |
| 41 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,69 | 45,40 | 45,40 | 45,40 | 45,40 | 37,25 | 28,94 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 |
| 42 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 88,63 | 88,63 | 91,48 | 93,19 | 93,23 | 45,75 | 105,16 | 100,86 | 100,86 | 100,86 | 100,86 | 92,72 | 84,41 | 71,10 | 71,10 | 71,10 | 71,10 |
| 43 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 84,80 | 84,80 | 87,66 | 89,37 | 89,41 | 45,75 | 155,75 | 155,75 | 155,75 | 155,75 | 155,75 | 155,75 | 155,75 | 155,75 | 155,75 | 155,75 | 155,75 |
| 44 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла/турбоагрегата | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 45 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 451,46 | 451,46 | 451,46 | 451,46 | 451,46 | 451,46 | 451,46 | 451,46 | 451,46 | 451,46 | 451,46 | 451,46 | 451,46 | 451,46 | 451,46 | 451,46 | 451,46 |
| 46 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Все источники тепла действуют в зоне действия одного населенного пункта.

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно, по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах. Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

S=b+30*108φR2П+95*R0.86B0.26sП0.62H0.19∆r0.38;

где:

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/ч х км2;

Δr - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Rэ=563*(φs)0,35*H0,07B0,09*∆rП0,13.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения при существующем положении для котельных приводятся ниже (Таблица 2.2, Таблица 2.3).

Таблица 2.2 Расчет эффективного радиуса теплоснабжения Линевской газовой котельной.

| Параметр | Ед. изм | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 |
| Среднее число абонентских вводов | 1/км2 | 74,2 | 74,4 | 76,0 | 79,3 | 79,5 | 79,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 128,2 | 130,7 | 138,7 | 144,6 | 144,8 | 144,8 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч*км² | 28,4 | 29,0 | 30,7 | 32,0 | 32,1 | 32,1 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети | руб./м2 | 164227,6 | 164227,6 | 164227,6 | 164227,6 | 164227,6 | 164227,6 | 164227,6 | 164227,6 | 164227,6 | 164227,6 | 164227,6 | 164227,6 | 164227,6 | 164227,6 | 164227,6 | 164227,6 | 164227,6 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | м | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали | м.вод.ст | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Эффективный радиус | км | 8,09 | 8,06 | 7,99 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 |

Таблица 2.3 Расчет эффективного радиуса теплоснабжения Новой котельной.

| Параметр | Ед. изм | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км² |  |  |  |  |  |  | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 |
| Среднее число абонентских вводов | 1/км2 |  |  |  |  |  |  | 73,1 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,8 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 69,2 | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 80,5 | 88,1 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч*км² |  |  |  |  |  |  | 15,3 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 17,8 | 19,5 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети | руб./м2 |  |  |  |  |  |  | 164227,6 | 164227,6 | 164227,6 | 164227,6 | 164227,6 | 164227,6 | 164227,6 | 164227,6 | 164227,6 | 164227,6 | 164227,6 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | м |  |  |  |  |  |  | 2179 | 2179 | 2179 | 2179 | 2179 | 2179 | 2179 | 2179 | 2179 | 2179 | 2179 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | °С |  |  |  |  |  |  | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | °С |  |  |  |  |  |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали | м.вод.ст |  |  |  |  |  |  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Эффективный радиус | км |  |  |  |  |  |  | 8,57 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,38 | 8,28 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 |

"Существующие и перспективные балансы теплоносителя"

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Описание водоподготовительных установок, характеристика оборудования приведены в Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

Перспективная производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитана в соответствии СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Для определения перспективной проектной производительности водоподготовительных установок тепловой сети были рассчитаны среднечасовые расходы подпитки тепловой сети. Расчет был произведен на основании данных о перспективных зонах действия источников и характеристик их тепловых сетей.

Перспективная производительность ВПУ, а также расчетные величины нормативной подпитки теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников теплоснабжения приведены ниже (Таблица 3.1).

Таблица 3.1 Перспективные балансы производительности ВПУ р.п. Линево.

| Параметр | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линевской газовой котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Срок службы | лет | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 21,5 | 21,9 | 23,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 18,5 | 17,9 | 17,4 | 16,9 | 16,4 | 15,9 | 15,4 | 14,9 | 14,5 | 14,1 | 13,6 | 13,2 | 12,8 | 12,5 | 12,1 | 11,7 | 11,4 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 55 |
| Доля резерва ВПУ | % | 44,4 | 44,6 | 43,5 | 42,9 | 43,5 | 44,2 | 70,3 | 70,9 | 71,5 | 72,2 | 72,7 | 73,3 | 73,9 | 74,4 | 74,9 | 75,4 | 75,9 |
| Новой котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,3 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 20,4 | 22,3 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,3 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 20,4 | 22,3 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,7 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 54,6 | 52,7 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 |
| Доля резерва ВПУ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,6 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 72,8 | 70,3 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 |
| Всего по р.п. Линево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 40 | 41 | 44 | 43 | 43 | 43 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 28 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 107 | 108 | 108 | 108 | 109 | 107 | 106 | 103 | 104 | 104 | 104 |
| Доля резерва ВПУ | % | 44,4 | 44,6 | 43,5 | 42,9 | 43,5 | 44,2 | 73,0 | 73,2 | 73,5 | 73,8 | 74,1 | 73,1 | 72,0 | 70,2 | 70,4 | 70,7 | 70,9 |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды допускается в соответствии со СП «Тепловые сети» производить подпитку «сырой» водой.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

"Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для утверждения сценария развития, а также описания, обоснования и выбора наиболее целесообразного варианта его реализации.

В основу разработки вариантов, включаемых в сценарии Мастер-плана, заложены следующие основные положения и ключевые показатели:

данные о перспективных тепловых нагрузках потребителей;

принципы минимизации затрат на теплоснабжение для потребителей и приоритетности комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, сформулированные в п.8, ст. 23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п. 6 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения»;

необходимость изменения/формирования зон действия существующих и проектируемых источников тепловой энергии с целью покрытия перспективного спроса на тепловую мощность существующих и перспективных потребителей тепловой энергии;

обеспечение условий надежности, безопасности и экономичности теплоснабжения потребителей тепловой энергией, создание комфортных условий проживания на территории р.п. Линево.

На основании оценки перспективного потребления тепловой энергии были разработаны варианты зон действия, существующего и перспективного источников тепла. Каждый вариант направлен на обеспечение перспективного спроса на тепловую энергию в зонах действия тепловых источников системы теплоснабжения в рассматриваемом периоде планирования. Основным критерием обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую энергию (мощность) при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления – т. е. потребителями.

Безусловное выполнение бездефицитных текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников в зоне действия этих источников является главным условием для разработки вариантов настоящего проекта схемы теплоснабжения.

В соответствии с Постановлением правительства РФ№ 154 от 22.02.2012 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения. В настоящем проекте Мастер-плана были учтены предложения Администрации р.п. Линево, а также предложения теплоснабжающих организаций, изложенные в опросных листах по разработке схемы теплоснабжения.

Варианты, изложенные в Мастер-плане, формируют базу для разработки проектных решений по строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность потребителями тепловой энергии.

Следует подчеркнуть, что варианты Мастер-плана не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Для этих целей служат проектные решения, в которых уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в варианты, Мастер-плана. Перед проектированием должна проводиться оценка экономической эффективности финансовых затрат, т. е. их инвестиционной целесообразности и привлекательности организациями-инвесторами и/или будущими собственниками строящихся объектов.

Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Вариант 1. Сохраняется существующая Линевская газовая котельная с переходом на новый температурный график 115-70 С.

Мероприятия:

            - Капитальный ремонт котлоагрегатов на котельной;

            - Реконструкция ПНС, предусматривающая восстановление насосов на обратном трубопроводе, включение в работу в отопительный период с 2026 года.

            - Перекладка участков тепловых сетей для обеспечения расчетного расхода сетевой воды по температурному графику 115-70 С;

            - Выполнить работы по установке сопл элеваторов и шайб на тепловых вводах потребителей в соответствии с результатами расчетов, выполненных в Электронной модели, для работы по температурному графику 115-70 С;

            - Прокладка новых тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией новых потребителей;

            - Перекладка тепловых сетей с целью обеспечения прироста тепловых нагрузок.

Вариант 2. Строится Новая котельная, с подключением потребителей р.п. Линево, кроме Промзоны.

Мероприятия:

- Строится Новая котельная в районе ПНС. Срок ввода в эксплуатацию – 2029 год. Основное топливо – природный газ, резервное – дизтопливо. Температурный график 115-70 С.

- Линевская газовая котельная снабжает тепловой энергией потребителей расположенных в Промзоне.

- ПНС закрывается;

- Остальные мероприятия соответствуют варианту 1.

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Результаты расчетов тарифных последствий реализации вариантов развития систем теплоснабжения р.п. Линево представлены ниже.

Таблица 4.1 Результаты расчёта ценовых последствий для МУП «РКЦ р. п. Линево» по варианту 1.

| № | Наименование | Ед. изм. | Годы проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2028-2032 | 2033-2039 |
| 1 | Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Производство т/э | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Покупка т/э у сторонних поставщиков | тыс. Гкал | 169,3 | 170,4 | 161,1 | 181,8 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 191,5 | 191,5 | 191,5 | 191,5 | 221,3 | 251,6 | 291,0 | 291,0 | 291,0 | 291,0 | 187,9 | 261,2 |
| 4 | Расход на технологические нужды | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,9 | 0,0 |
| 5 | Отпуск т/энергии в сеть | тыс. Гкал | 169,3 | 174,5 | 207,1 | 228,8 | 229,4 | 229,4 | 229,4 | 239,2 | 239,2 | 239,2 | 239,2 | 270,2 | 301,7 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 235,3 | 311,9 |
| 6 | Потери т/э при транспорте | тыс. Гкал | 44,3 | 44,7 | 46,1 | 47,0 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 48,9 | 50,1 | 51,9 | 51,9 | 51,9 | 51,9 | 47,4 | 50,6 |
|  |  | % | 26,1% | 25,6% | 22,2% | 20,6% | 20,5% | 20,5% | 20,5% | 19,9% | 19,9% | 19,9% | 19,9% | 18,1% | 16,6% | 15,1% | 15,1% | 15,1% | 15,1% | 20,2% | 16,2% |
| 7 | Полезный отпуск т/э | тыс. Гкал | 125,0 | 129,8 | 161,1 | 181,8 | 182,3 | 182,3 | 182,3 | 191,5 | 191,5 | 191,5 | 191,5 | 221,3 | 251,6 | 291,0 | 291,0 | 291,0 | 291,0 | 187,9 | 261,2 |
| 8 | Потребление ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Расход условного топлива | т.у.т. | 29 067 | 29 024 | 27 429 | 30 960 | 31 053 | 31 053 | 31 053 | 32 616 | 32 616 | 32 616 | 32 616 | 37 689 | 42 855 | 49 561 | 49 561 | 49 561 | 49 561 | 31 991 | 44 486 |
| 10 | удельный на отпуск т/э с коллекторов | т.у.т./Гкал | 0,172 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| 19 | Электроэнергия | тыс. кВт | 1 553 | 1 476 | 1 319 | 1 432 | 1 382 | 1 341 | 1 302 | 1 328 | 1 289 | 1 252 | 1 215 | 1 363 | 1 505 | 1 690 | 1 641 | 1 593 | 1 547 | 1 303 | 1 508 |
| 20 | Расчёт тарифа на т/э (производство+передача т/э) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | 150 470 | 151 513 | 143 184 | 161 616 | 162 105 | 162 105 | 162 105 | 170 262 | 170 262 | 170 262 | 170 262 | 196 743 | 223 715 | 258 719 | 258 719 | 258 719 | 258 719 | 166 999 | 232 228 |
| 29 | Э/энергия | тыс. руб. | 8 781 | 8 842 | 8 356 | 9 432 | 9 460 | 9 460 | 9 460 | 9 936 | 9 936 | 9 936 | 9 936 | 11 482 | 13 056 | 15 099 | 15 099 | 15 099 | 15 099 | 9 746 | 13 553 |
| 35 | Заработная плата персонала | тыс. руб. | 7 775 | 8 319 | 8 902 | 9 525 | 10 191 | 10 905 | 11 668 | 12 485 | 13 359 | 14 294 | 15 295 | 16 365 | 17 511 | 18 737 | 20 048 | 21 451 | 22 953 | 12 542 | 18 909 |
| 38 | Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих | тыс. руб. | 2 073 | 2 218 | 2 374 | 2 540 | 2 717 | 2 908 | 3 111 | 3 329 | 3 562 | 3 811 | 4 078 | 4 364 | 4 669 | 4 996 | 5 346 | 5 720 | 6 120 | 3 344 | 5 042 |
| 39 | Расходы по содержанию и эксплуатации | тыс. руб. | 18 850 | 20 817 | 23 270 | 26 178 | 27 540 | 28 254 | 29 005 | 29 978 | 30 805 | 31 678 | 32 596 | 33 597 | 36 184 | 37 717 | 38 772 | 39 920 | 41 459 | 29 944 | 37 178 |
| 40 | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 716 | 1 482 | 3 034 | 4 782 | 5 445 | 5 291 | 5 142 | 5 169 | 5 024 | 4 883 | 4 747 | 4 614 | 6 020 | 6 313 | 6 123 | 5 977 | 6 170 | 5 102 | 5 709 |
| 41 | амортизация по объектам инвестирования | тыс. руб. | 0 | 803 | 2 390 | 4 173 | 4 868 | 4 746 | 4 627 | 4 684 | 4 566 | 4 452 | 4 341 | 4 232 | 5 662 | 5 978 | 5 809 | 5 683 | 5 894 | 4 615 | 5 371 |
| 42 | амортизация по другим объектам (не объектам инвестирования) | тыс. руб. | 716 | 679 | 644 | 610 | 577 | 545 | 515 | 486 | 458 | 431 | 406 | 381 | 358 | 335 | 314 | 294 | 275 | 487 | 338 |
| 43 | Затраты на ремонт и обслуживание | тыс. руб. | 18 134 | 19 335 | 20 236 | 21 395 | 22 095 | 22 963 | 23 863 | 24 808 | 25 781 | 26 795 | 27 850 | 28 983 | 30 164 | 31 404 | 32 649 | 33 943 | 35 290 | 24 842 | 31 469 |
| 44 | по существующим объектам | тыс. руб. | 18 134 | 19 335 | 20 236 | 21 052 | 21 895 | 22 762 | 23 663 | 24 597 | 25 570 | 26 584 | 27 639 | 28 740 | 29 887 | 31 084 | 32 329 | 33 623 | 34 969 | 24 635 | 31 182 |
| 45 | по объектам инвестирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 343 | 201 | 201 | 201 | 211 | 211 | 211 | 211 | 243 | 277 | 320 | 320 | 320 | 320 | 207 | 287 |
| 46 | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции | тыс. руб. | 14 270 | 15 215 | 15 924 | 16 566 | 17 229 | 17 912 | 18 620 | 19 356 | 20 121 | 20 919 | 21 749 | 22 615 | 23 518 | 24 460 | 25 440 | 26 458 | 27 518 | 19 386 | 24 537 |
| 47 | Налог на имущество по объектам инвестирования | тыс. руб. | 0 | 710 | 2 203 | 3 958 | 4 742 | 4 745 | 4 748 | 4 933 | 5 047 | 5 047 | 5 047 | 5 047 | 6 925 | 7 498 | 7 498 | 7 498 | 7 498 | 4 904 | 6 716 |
| 49 | Итого производственные расходы | тыс. руб. | 202 219 | 207 635 | 204 212 | 229 814 | 233 985 | 236 289 | 238 719 | 250 279 | 253 093 | 255 948 | 258 964 | 290 213 | 325 579 | 367 226 | 370 921 | 374 865 | 379 366 | 246 865 | 338 162 |
| 50 | Прочие, включая налоги, входящие в себестоимость и выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 29 | 37 |
| 51 | Необходимый размер прибыли, в т.ч.: | тыс. руб. | 0 | 33 777 | 69 380 | 81 531 | 36 292 | 0 | 0 | 8 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 378 | 26 050 | 0 | 0 | 0 | 1 685 | 15 918 |
| 52 | прибыль на финансирование ИП (с учетом налога на прибыль) | тыс. руб. | 0 | 33 777 | 69 380 | 81 531 | 36 292 | 0 | 0 | 8 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 378 | 26 050 | 0 | 0 | 0 | 1 685 | 15 918 |
| 53 | налог на прибыль, возникающий из-за ввода инвест. составляющей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Необходимая валовая выручка (НВВ) с учётом корректировки с целью учёта отклонения фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов | тыс. руб. | 212 570 | 228 380 | 298 576 | 347 665 | 359 457 | 370 580 | 382 049 | 413 703 | 426 497 | 439 712 | 453 329 | 540 057 | 633 119 | 754 852 | 778 221 | 802 317 | 827 171 | 406 508 | 684 152 |
| 55 | Расчётная прибыль | тыс. руб. | 9 704 | 10 454 | 13 820 | 16 106 | 16 666 | 17 196 | 17 742 | 19 227 | 19 836 | 20 465 | 21 114 | 25 170 | 29 527 | 35 226 | 36 339 | 37 487 | 38 670 | 18 893 | 31 933 |
| 56 | корректировка | тыс. руб. | 625 | -23 509 | 11 141 | 20 188 | 72 488 | 117 068 | 125 560 | 135 746 | 153 538 | 163 267 | 173 218 | 224 640 | 192 600 | 326 313 | 370 923 | 389 926 | 409 093 | 139 036 | 298 102 |
| 56 | Прогнозный среднегодовой тариф | руб./Гкал. | 1 700,52 | 1 760,00 | 1 853,80 | 1 912,40 | 1 971,30 | 2 032,30 | 2 095,20 | 2 160,10 | 2 226,90 | 2 295,90 | 2 367,00 | 2 440,30 | 2 515,90 | 2 593,80 | 2 674,10 | 2 756,90 | 2 842,30 | 2 162,08 | 2 598,61 |
| 57 | прогнозный индекс роста тарифа |  |  | 1,035 | 1,053 | 1,032 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 0,784 | 1,202 |
| 57 | Прогнозный среднегодовой тариф (с учётом сглаживания) | тыс. руб. | 1 700,52 | 1 760,00 | 1 829,63 | 1 890,66 | 1 953,04 | 2 016,75 | 2 082,38 | 2 150,07 | 2 220,04 | 2 292,49 | 2 367,44 | 2 445,12 | 2 525,63 | 2 609,06 | 2 695,24 | 2 784,28 | 2 876,25 | 2 152,35 | 2 614,72 |
| 58 | прогнозный индекс роста тарифа (с учётом сглаживания) |  | 0,000 | 1,035 | 1,040 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 0,773 | 1,215 |

Рисунок 4-1 Сравнение прогнозного тарифа на тепловую энергию с максимально допустимым тарифом по Приказу Министерства экономического развития для МУП «РКЦ р. п. Линево» по варианту 1.

На рисунке видно, что экономически обоснованный тариф фактически совпадает со сглаженным тарифом, рассчитанным с учётом прогноза МЭР.

Таблица 4.2 Результаты расчёта ценовых последствий для МУП «РКЦ р. п. Линево» по варианту 2.

| № | Наименование | Ед. изм. | Годы проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2028-2032 | 2033-2039 |
| 1 | Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Производство т/э | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,3 | 233,3 | 233,3 | 233,3 | 233,3 | 258,0 | 283,2 | 323,7 | 323,7 | 323,7 | 323,7 | 184,1 | 295,6 |
| 3 | Покупка т/э у сторонних поставщиков | тыс. Гкал | 169,3 | 170,4 | 157,1 | 175,5 | 175,9 | 175,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,2 | 0,0 |
| 4 | Расход на технологические нужды | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 129,9 | 5,9 |
| 5 | Отпуск т/энергии в сеть | тыс. Гкал | 169,3 | 170,4 | 157,1 | 175,5 | 175,9 | 175,9 | 215,9 | 228,7 | 228,7 | 228,7 | 228,7 | 252,8 | 277,6 | 317,3 | 317,3 | 317,3 | 317,3 | 215,6 | 289,7 |
| 6 | Потери т/э при транспорте | тыс. Гкал | 44,3 | 44,7 | 46,1 | 47,0 | 47,1 | 47,1 | 33,6 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 36,3 | 38,0 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 36,8 | 38,7 |
|  |  | % | 26,1% | 26,2% | 29,3% | 26,8% | 26,8% | 26,8% | 15,5% | 15,1% | 15,1% | 15,1% | 15,1% | 14,3% | 13,7% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 20,0% | 13,1% |
| 7 | Полезный отпуск т/э | тыс. Гкал | 125,0 | 125,7 | 111,1 | 128,4 | 128,9 | 128,9 | 182,3 | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 216,6 | 239,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 178,7 | 251,0 |
| 8 | Потребление ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Расход условного топлива | т.у.т. | 29 067 | 29 024 | 26 762 | 29 880 | 29 964 | 29 964 | 34 459 | 36 491 | 36 491 | 36 491 | 36 491 | 40 350 | 44 298 | 50 632 | 50 632 | 50 632 | 50 632 | 34 779 | 46 238 |
| 10 | удельный на отпуск т/э с коллекторов | т.у.т./Гкал | 0,172 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,159 | 0,156 |
| 19 | Электроэнергия | тыс. кВт | 1 553 | 1 476 | 1 287 | 1 382 | 1 333 | 1 294 | 1 574 | 1 618 | 1 571 | 1 525 | 1 481 | 1 589 | 1 694 | 1 880 | 1 825 | 1 772 | 1 720 | 1 516 | 1 709 |
| 20 | Расчёт тарифа на т/э (производство+передача т/э) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 964 | 172 573 | 172 573 | 172 573 | 172 573 | 190 823 | 209 494 | 239 449 | 239 449 | 239 449 | 239 449 | 136 137 | 218 670 |
| 27 | Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | 150 470 | 151 513 | 139 703 | 155 977 | 156 419 | 156 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 284 | 0 |
| 29 | Э/энергия | тыс. руб. | 8 781 | 8 842 | 8 153 | 9 103 | 9 129 | 9 129 | 11 431 | 12 105 | 12 105 | 12 105 | 12 105 | 13 385 | 14 695 | 16 796 | 16 796 | 16 796 | 16 796 | 11 375 | 15 338 |
| 35 | Заработная плата персонала | тыс. руб. | 7 775 | 8 319 | 8 902 | 9 525 | 10 191 | 10 905 | 11 668 | 12 485 | 13 359 | 14 294 | 15 295 | 16 365 | 17 511 | 18 737 | 20 048 | 21 451 | 22 953 | 12 542 | 18 909 |
| 38 | Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих | тыс. руб. | 2 073 | 2 218 | 2 374 | 2 540 | 2 717 | 2 908 | 3 111 | 3 329 | 3 562 | 3 811 | 4 078 | 4 364 | 4 669 | 4 996 | 5 346 | 5 720 | 6 120 | 3 344 | 5 042 |
| 39 | Расходы по содержанию и эксплуатации | тыс. руб. | 18 850 | 20 073 | 21 700 | 29 601 | 46 613 | 63 611 | 63 527 | 63 641 | 63 628 | 63 681 | 63 801 | 64 017 | 65 839 | 66 633 | 66 965 | 67 410 | 68 949 | 63 617 | 66 231 |
| 40 | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 716 | 738 | 1 464 | 8 218 | 24 524 | 40 655 | 39 622 | 38 787 | 37 801 | 36 841 | 35 905 | 34 993 | 35 640 | 35 193 | 34 280 | 33 431 | 33 623 | 38 741 | 34 724 |
| 41 | амортизация по объектам инвестирования | тыс. руб. | 0 | 58 | 820 | 7 608 | 23 947 | 40 109 | 39 107 | 38 301 | 37 343 | 36 410 | 35 499 | 34 612 | 35 283 | 34 857 | 33 966 | 33 136 | 33 348 | 38 254 | 34 386 |
| 42 | амортизация по другим объектам (не объектам инвестирования) | тыс. руб. | 716 | 679 | 644 | 610 | 577 | 545 | 515 | 486 | 458 | 431 | 406 | 381 | 358 | 335 | 314 | 294 | 275 | 487 | 338 |
| 43 | Затраты на ремонт и обслуживание | тыс. руб. | 18 134 | 19 335 | 20 236 | 21 383 | 22 088 | 22 956 | 23 905 | 24 854 | 25 827 | 26 840 | 27 896 | 29 024 | 30 199 | 31 440 | 32 685 | 33 979 | 35 326 | 24 876 | 31 507 |
| 44 | по существующим объектам | тыс. руб. | 18 134 | 19 335 | 20 236 | 21 052 | 21 895 | 22 762 | 23 663 | 24 597 | 25 570 | 26 584 | 27 639 | 28 740 | 29 887 | 31 084 | 32 329 | 33 623 | 34 969 | 24 635 | 31 182 |
| 45 | по объектам инвестирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 331 | 194 | 194 | 242 | 257 | 257 | 257 | 257 | 284 | 312 | 356 | 356 | 356 | 356 | 241 | 325 |
| 46 | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции | тыс. руб. | 14 270 | 15 215 | 15 924 | 16 566 | 17 229 | 17 912 | 18 620 | 19 356 | 20 121 | 20 919 | 21 749 | 22 615 | 23 518 | 24 460 | 25 440 | 26 458 | 27 518 | 19 386 | 24 537 |
| 47 | Налог на имущество по объектам инвестирования | тыс. руб. | 0 | 38 | 746 | 7 228 | 23 378 | 40 192 | 40 215 | 40 419 | 41 272 | 41 272 | 41 272 | 41 272 | 43 150 | 43 723 | 43 723 | 43 723 | 43 723 | 40 674 | 42 941 |
| 49 | Итого производственные расходы | тыс. руб. | 202 219 | 206 218 | 197 501 | 230 539 | 265 676 | 301 074 | 311 535 | 323 907 | 326 621 | 328 656 | 330 873 | 352 841 | 378 877 | 414 794 | 417 767 | 421 008 | 425 508 | 318 359 | 391 667 |
| 50 | Прочие, включая налоги, входящие в себестоимость и выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 29 | 37 |
| 51 | Необходимый размер прибыли, в т.ч.: | тыс. руб. | 0 | 2 457 | 32 933 | 301 351 | 750 424 | 780 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 378 | 26 050 | 0 | 0 | 0 | 156 081 | 15 918 |
| 52 | прибыль на финансирование ИП (с учетом налога на прибыль) | тыс. руб. | 0 | 2 457 | 32 933 | 301 351 | 750 424 | 780 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 378 | 26 050 | 0 | 0 | 0 | 156 081 | 15 918 |
| 53 | налог на прибыль, возникающий из-за ввода инвест. составляющей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Необходимая валовая выручка (НВВ) с учётом корректировки с целью учёта отклонения фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов | тыс. руб. | 212 570 | 221 296 | 241 572 | 558 055 | 1 066 476 | 1 135 126 | 318 422 | 330 899 | 333 749 | 335 888 | 338 217 | 360 309 | 476 295 | 450 112 | 425 883 | 429 287 | 434 014 | 490 817 | 416 302 |
| 55 | Расчётная прибыль | тыс. руб. | 9 704 | 10 117 | 11 115 | 26 141 | 50 350 | 53 619 | 6 858 | 6 963 | 7 099 | 7 200 | 7 311 | 7 433 | 12 005 | 9 232 | 8 078 | 8 240 | 8 465 | 16 348 | 8 681 |
| 56 | корректировка | тыс. руб. | 625 | 2 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Прогнозный среднегодовой тариф | руб./Гкал. | 1 700,52 | 1 760,00 | 2 174,74 | 4 345,79 | 8 274,83 | 8 807,48 | 1 746,26 | 1 704,52 | 1 719,21 | 1 730,22 | 1 742,22 | 1 663,80 | 1 988,02 | 1 627,01 | 1 539,43 | 1 551,74 | 1 568,83 | 3 141,54 | 1 668,72 |
| 57 | прогнозный индекс роста тарифа |  |  | 1,035 | 1,236 | 1,998 | 1,904 | 1,064 | 0,198 | 0,976 | 1,009 | 1,006 | 1,007 | 0,955 | 1,195 | 0,818 | 0,946 | 1,008 | 1,011 | 2,025 | 0,531 |
| 57 | Прогнозный среднегодовой тариф (с учётом сглаживания) | тыс. руб. | 1 700,52 | 1 760,00 | 1 870,21 | 1 975,72 | 2 086,46 | 2 202,64 | 2 325,11 | 2 454,30 | 2 590,76 | 2 735,05 | 2 887,53 | 3 048,87 | 3 219,55 | 3 400,14 | 3 590,86 | 3 792,28 | 4 005,00 | 2 461,57 | 3 420,60 |
| 58 | прогнозный индекс роста тарифа (с учётом сглаживания) |  | 0,000 | 1,035 | 1,063 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 0,649 | 1,390 |

Рисунок 4-2 Сравнение прогнозного тарифа на тепловую энергию с максимально допустимым тарифом по Приказу Министерства экономического развития для МУП «РКЦ р. п. Линево» по варианту 2.

Решение по рекомендуемому варианту.

Ниже (Таблица 4.3, Таблица 4.4), представлены результаты сравнительной оценки реализации вариантов по всем рассмотренным критериям.

Таблица 4.3 Результаты сравнения вариантов по технологическим критериям.

| Номер критерия | Наименование | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надёжность источника тепловой энергии, в т.ч. | - | + |
| 1.1 | Наличие резервного источника электроснабжения | +/- | + |
| 1.2 | Наличие резервного (аварийного) топлива | + | + |
| 1.3 | Возможность резервирования тепловой нагрузки при отказе теплоисточника | +/- | + |
| 2 | Надёжность системы транспорта тепловой энергии | - | + |
| 3 | Качество теплоснабжения | - | + |
| 4 | Принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (минимум ценовых последствий) | + | +/- |
| 5 | Независимое теплоснабжение жилого фонда | - | + |
| 6 | Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий | + | - |
| 7 | Обеспечение экологической безопасности | + | + |

Таблица 4.4 Сводная информация по экономическому анализу выбора приоритетного развития системы теплоснабжения на основании разработанной тарифно-балансовой модели по вариантам.

| Организация | Финансирование, млн. руб. |  |  | Среднегодовой показатель за период реализации Схемы |  |  | Эффективность инвестиций |  | Среднегодовое отношение ЭОТ к тарифу альтернативной котельной, % | Доля источников финансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Тепловые источники | Сети | Отпуск, тыс. Гкал | Тариф, руб./Гкал | Компенсация, млн. руб. | Срок окупаемости простой, лет | NPV при значении >0, млн. руб. |  | Плата за присоединение | Амортизация | Нормативная прибыль |
| Вариант 1 | 340,83 | 133,66 | 207,17 | 208,69 | 2 246,98 | 1,88 | 7,2 | 26,66 | 57,0 | 40,3 | 59,7 | 0,0 |
| Вариант 2 | 1 987,42 | 1 784,00 | 203,42 | 192,33 | 2 685,00 | 222,62 | 8,0 | 198,74 | 65,9 | 6,9 | 3,3 | 89,8 |

Разработчиком проекта Схемы теплоснабжения видится наиболее рациональным Вариант 2, в котором соблюдается баланс по рассмотренным технологическим и экономическим критериям. При реализации данного варианта будут обеспечены оптимальные условия теплоснабжения для перспективных потребителей на новом оборудовании с минимизацией теплопотерь при транспортировке ресурса до конечного потребителя:

более высокая эффективность инвестирования в вариант 2, характеризующаяся фактически равными сроками окупаемости вариантов при однозначном превышении суммы инвестиций в варианте 2;

цена на тепловую энергию сопоставима с ценой по варианту 1 при том, что эффективность поставки тепловой энергии в жилой фонд возрастает;

реализация варианта 2 позволит обеспечивать жилой фонд коммунальным ресурсом от отдельного, нового источника, тем самым улучшить энергетическую и экономическую эффективность ресурсоснабжающей организации, экологическую обстановку за счёт внедрения более эффективной, современной котельной и снижения теплопотерь при транспорте, усилить энергобезопасность за счёт введения в эксплуатацию нового оборудования.

Для дальнейшей проработки разделов проекта Схемы теплоснабжения учитывается вариант 2.

"Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

    - Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения по строительству источников комбинированной выработки для обеспечения перспективных тепловых нагрузок в поселениях, городских округах, городах федерального значения, в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам) в сфере теплоснабжения, подлежащим в соответствии с Законом о теплоснабжении государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения, должны разрабатываться на основании технико-экономического обоснования.

Технико-экономическое обоснование строительства источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок должно выполняться на вновь осваиваемых территориях городского округа в случае отсутствия возможности обеспечения теплоснабжения потребителей от существующих источников.

В настоящее время, потребность в строительстве источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на неосвоенных территориях – отсутствует.

    - Котельные

В соответствии с выбранным сценарием развития системы теплоснабжения, необходимо строительство Новой котельной в районе ПНС.

Котельная будет отапливать жилую часть р.п. Линево. Строительство Новой котельной позволит сократить потери тепловой энергии в тепловых сетях и обеспечить увеличивающийся спрос на тепловую энергию в перспективе до 2039 года.

Капитальные вложения в строительство новой котельной приведены ниже (Таблица 5.1). Затраты указаны в ценах 2024 года.

Таблица 5.1 Капитальные затраты на строительство Новой котельной.

| Статьи затрат | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | ВСЕГО |
| Строительство Новой котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | 0,000 | 0,000 | 223366,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 223366,950 |
| Оборудование | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 429720,784 | 429720,784 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 859441,568 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 184166,050 | 184166,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 368332,101 |
| Всего капитальные затраты | 0,000 | 0,000 | 223366,950 | 613886,834 | 613886,834 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1451140,619 |
| Непредвиденные расходы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18986,191 | 18986,191 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 37972,382 |
| НДС | 0,000 | 0,000 | 44673,390 | 126574,605 | 126574,605 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 297822,600 |
| Всего смета проекта | 0,000 | 0,000 | 268040,340 | 759447,630 | 759447,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1786935,600 |

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии - отсутствуют

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения - отсутствуют

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории р.п. Линево, 1 источник тепловой энергии – Линевская газовая котельная.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

На территории р.п. Линево, 1 источник тепловой энергии – Линевская газовая котельная. Вывод ее их эксплуатации не планируется.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории р.п. Линево, переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии – не планируется.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На территории р.п. Линево, источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии – отсутствуют.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Существующий температурный график от Линевской газовой котельной в р.п. Линево - 105/70 ºС. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей необходим переход на температурный график - 115/70 ºС. Затраты на его изменение приведены в Главе 6.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Увеличение установленной тепловой мощности существующей котельной не планируется.

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция и (или) модернизация существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива – не планируется.

"Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В р.п. Линево, реконструкция и (или) модернизация, строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную и комплексную застройку представлены ниже (Таблица 6.1).

Объемы строительства и стоимость мероприятий определены укрупненно, согласно объемам прогнозируемых тепловых нагрузок.

Таблица 6.1 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

| № п/п | Наименование мероприятия | Обозначение необходимости | Описание и место расположения объекта | Источник финансирования | Год начала реализации мероприятия | Год завершения мероприятия | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (с НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  | 106 368,436 | 127 642,123 |
| 1.1 | ТК-30÷Автошкола | Подключение новых потребителей тепла | Тепловые сети р.п. Линево Dу80, длина участка - 20 м | Ценовая зона | 2026 | 2026 | 637,492 | 764,990 |
| 1.2 | 50.ТК-152÷3-х под. ж.д. | Подключение новых потребителей тепла | Тепловые сети р.п. Линево Dу100, длина участка - 40 м | Ценовая зона | 2025 | 2025 | 1 483,843 | 1 780,612 |
| 1.3 | 50.ТК-152÷СТО магазин | Подключение новых потребителей тепла | Тепловые сети р.п. Линево Dу70, длина участка - 150 м | Ценовая зона | 2026 | 2026 | 4 781,189 | 5 737,426 |
| 1.4 | ТК-32÷Застройка 10-эт. ж.д. | Подключение новых потребителей тепла | Тепловые сети р.п. Линево Dу200, длина участка - 350 м | Ценовая зона | 2026 | 2026 | 19131,182 | 22 957,418 |
| 1.5 | 50. у-9÷ одно подьездный ж.д. | Подключение новых потребителей тепла | Тепловые сети р.п. Линево Dу70, длина участка - 50 м | Ценовая зона | 2025 | 2025 | 1 593,730 | 1 912,475 |
| 1.6 | 50.ТК-115÷Бизнес Центр 2025 г. | Подключение новых потребителей тепла | Тепловые сети р.п. Линево Dу125, длина участка - 95 м | Ценовая зона | 2025 | 2025 | 3 726,567 | 4 471,880 |
| 1.7 | ТК-16а÷Кафе | Подключение новых потребителей тепла | Тепловые сети р.п. Линево Dу70, длина участка - 20 м | Ценовая зона | 2027 | 2027 | 637,492 | 764,990 |
| 1.8 | 9. у-1.4÷9. у-1.6 | Подключение новых потребителей тепла | Тепловые сети р.п. Линево Dу70, длина участка - 95 м | Ценовая зона | 2025 | 2025 | 3 028,086 | 3 633,703 |
| 1.9 | 9. у-1.6÷Сооружение Весенняя,11 | Подключение новых потребителей тепла | Тепловые сети р.п. Линево Dу50, длина участка - 12 м | Ценовая зона | 2025 | 2025 | 382,495 | 458,994 |
| 1.10 | 9. у-1.6÷Сооружение Весенняя | Подключение новых потребителей тепла | Тепловые сети р.п. Линево Dу50, длина участка - 42 м | Ценовая зона | 2025 | 2025 | 1 338,733 | 1 606,479 |
| 1.11 | ТК-17.1÷ТК-17.2 | Подключение новых потребителей тепла | Тепловые сети р.п. Линево Dу200, длина участка - 210 м | Ценовая зона | 2025 | 2025 | 11 478,709 | 13 774,451 |
| 1.12 | ТК-17.2÷Спортивный комплекс | Подключение новых потребителей тепла | Тепловые сети р.п. Линево Dу80, длина участка - 30 м | Ценовая зона | 2025 | 2025 | 956,238 | 1 147,485 |
| 3.13 | ТК-17.2÷ Логистический склад | Подключение новых потребителей тепла | Тепловые сети р.п. Линево Dу125, длина участка - 60 м | Ценовая зона | 2024 | 2024 | 2 353,621 | 2 824,345 |
| 3.14 | ТК-17.2÷ Завод мед. изделий | Подключение новых потребителей тепла | Тепловые сети р.п. Линево Dу150, длина участка - 380 м | Ценовая зона | 2026 | 2026 | 17 169,665 | 20 603,598 |
| 3.15 | ТК-27÷Автовокзал | Подключение новых потребителей тепла | Тепловые сети р.п. Линево Dу80, длина участка - 50 м | Ценовая зона | 2030 | 2030 | 1 593,730 | 1 912,475 |
| 3.16 | 6. ТК-15÷Детская поликлиника | Подключение новых потребителей тепла | Тепловые сети р.п. Линево Dу80, длина участка - 25 м | Ценовая зона | 2030 | 2030 | 796,865 | 956,238 |
| 3.17 | ТК-19÷ Площадка ТОСЭР | Подключение новых потребителей тепла | Тепловые сети р.п. Линево Dу125, длина участка - 100 м | Ценовая зона | 2030 | 2030 | 3 922,702 | 4 707,242 |
| 3.18 | ТК-32÷ Коттеджная застройка | Подключение новых потребителей тепла | Тепловые сети р.п. Линево Dу250, длина участка - 100 м | Ценовая зона | 2036 | 2036 | 6 716,713 | 8 060,056 |
| 3.19 | ТК-30.1÷Застройка таунхаусами | Подключение новых потребителей тепла | Тепловые сети р.п. Линево Dу200, длина участка - 30 м | Ценовая зона | 2036 | 2036 | 1 639,816 | 1 967,779 |
| 3.20 | 143. у-1÷ Общественн. баня | Подключение новых потребителей тепла | Тепловые сети р.п. Линево Dу100, длина участка - 80 м | Ценовая зона | 2035 | 2035 | 2 967,686 | 3 561,224 |
| 3.21 | ТК-15÷Дом культуры | Подключение новых потребителей тепла | Тепловые сети р.п. Линево Dу100, длина участка - 350 м | Ценовая зона | 2035 | 2035 | 12 983,628 | 15 580,354 |
| 3.22 | ТК-17.3÷Площадка ТОСЭР | Подключение новых потребителей тепла | Тепловые сети р.п. Линево Dу100, длина участка - 20 м | Ценовая зона | 2036 | 2036 | 741,922 | 890,306 |
| 3.23 | ТК-21÷Площадка ТОСЭР | Подключение новых потребителей тепла | Тепловые сети р.п. Линево Dу100, длина участка - 80 м | Ценовая зона | 2036 | 2036 | 2 967,686 | 3 561,224 |
| 3.24 | ТК-20÷Площадка ТОСЭР | Подключение новых потребителей тепла | Тепловые сети р.п. Линево Dу100, длина участка - 90 м | Ценовая зона | 2036 | 2036 | 3 338,647 | 4 006,377 |

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В р.п. Линево, строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не планируется.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В соответствии с выбранным вариантом развития системы теплоснабжения, для перехода на температурный график 115-70 С, требуется перекладка тепловых сетей и регулировка водяной тепловой сети с установкой дроссельных устройств на тепловых вводах потребителей.

Для снижения слива и повышения температуры горячей воды в системе горячего водоснабжения, необходима реализация мероприятий, в том числе:

Прокладка (восстановление) циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения;

Установка циркуляционных насосов горячего водоснабжения на всех ЦТП;

Установка новых кожухотрубных теплообменников на ЦТП-50, -67, -68, -21.

Предлагаемые мероприятия приведены ниже (Таблица 6.2).

Таблица 6.2 Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Обозначение необходимости | Описание и место расположения объекта | Источник финансирования | Год начала реализации мероприятия | Год завершения мероприятия | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (с НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  | 564 069,094 | 676 882,913 |
| 1.1 | Реконструкция тепловых сетей при переходе на температурный график 115-70 °С |  |  |  |  |  | 6 226,722 | 7 472,066 |
| 1.1.1 | Перекладка тепловых сетей |  |  |  |  |  | 5 737,828 | 6 885,393 |
| 11.1.1 | (ЦТП-68) 68. у-11÷ 68. у-12 | Увеличение пропускной способности трубопроводов | Увеличение диаметра с Dу100 на Dу150, длина участка - 68 м | Ценовая зона | 2025 | 2025 | 3 072,466 | 3 686,960 |
| 1.1.1.2 | (ЦТП-143) 143.ТК-64÷ Весенняя,6 | Увеличение пропускной способности трубопроводов | Увеличение диаметра с Dу80 на Dу100, длина участка - 63 м | Ценовая зона | 2025 | 2025 | 2 337,053 | 2 804,464 |
| 1.1.1.3 | ТК-27а÷ Торговый центр «Виктория» | Увеличение пропускной способности трубопроводов | Увеличение диаметра с Dу32 на Dу50, длина участка - 10,3 м | Ценовая зона | 2025 | 2025 | 328,308 | 393,970 |
| 1.1.2 | Регулировка водяной тепловой сети с установкой дроссельных устройств на тепловых вводах потребителей | Наладка гидравлического режима тепловых сетей | Установка дроссельных устройств на тепловых вводах потребителей р.п. Линево, 305 шт | Ценовая зона | 2025 | 2025 | 488,894 | 586,673 |
| 1.2 | Реконструкция системы горячего водоснабжения |  |  |  |  |  | 557 842,372 | 669 410,846 |
| 1.2.1 | Восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения | Уменьшение остывания горячей воды, снижение потребления | Циркуляционные трубопроводы ГВС после ЦТП, средний Dу80, протяженностью - 16,471 км | Ценовая зона | 2025 | 2029 | 525 006,372 | 630 007,646 |
| 1.2.2 | Установка циркуляционных насосов горячего водоснабжения на ЦТП | Обеспечение циркуляции в системе горячего водоснабжения | Установка циркуляционных насосов ГВС на ЦТП в количестве 16 шт. (по 2 шт на каждое ЦТП) | Ценовая зона | 2025 | 2029 | 4 000,000 | 4 800,000 |
| 1.2.3 | Замена теплообменников горячего водоснабжения на ЦТП | Сокращение расхода сетевой воды | Установка новых кожухотрубных теплообменников на ЦТП-50, -67, -68, -21 | Ценовая зона | 2025 | 2028 | 28 836,000 | 34 603,200 |

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Повышение уровня надежности и безопасности теплоснабжения существующих и перспективных потребителей запланировано за счет осуществления следующих мероприятий:

реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для увеличения пропускной способности;

строительство новых тепловых сетей, обеспечивающих резервирование теплоснабжения потребителей.

Перечень мероприятий приведен ниже (Таблица 6.3).

Таблица 6.3 Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

| № п/п | Наименование мероприятия | Обозначение необходимости | Описание и место расположения объекта | Источник финансирования | Год начала реализации мероприятия | Год завершения мероприятия | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (с НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей |  |  |  |  |  | 195 602,716 | 234 723,259 |
| 1.1 | ТК-14÷ТК-15 (замена dу 350 мм на dу 500 мм | Резервирование теплоснабжения потребителей | Тепловые сети р.п. Линево, увеличение диаметра с Dу350 на Dу500, длина участка -191,1 м | Ценовая зона | 2025 | 2025 | 21 394,411 | 25 673,294 |
| 1.2 | ТК-15б ÷ТК-15в÷ТК-32 | Резервирование теплоснабжения потребителей | Тепловые сети р.п. Линево, прокладка нового участка Dу400, длина участка -900 м | Ценовая зона | 2026 | 2026 | 90 388,890 | 108 466,668 |
| 1.3 | ТК-18÷ТК-19÷ТК-20 (замена dу 250 на dу 400) | Резервирование теплоснабжения потребителей | Тепловые сети р.п. Линево, увеличение диаметра с Dу250 на Dу400, длина участка -300 м | Ценовая зона | 2027 | 2027 | 30 129,630 | 36 155,556 |
| 1.4 | ТК-20÷ТК-9 | Резервирование теплоснабжения потребителей | Тепловые сети р.п. Линево, прокладка нового участка Dу350, длина участка -630 м | Ценовая зона | 2028 | 2028 | 53 689,784 | 64 427,741 |

Повышение уровня надежности и безопасности теплоснабжения существующих и перспективных потребителей запланировано за счет осуществления мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса теплоснабжения.

Мероприятия для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей приведены ниже (Таблица 6.4).

Таблица 6.4 Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

| № п/п | Наименование мероприятия | Обозначение необходимости | Описание и место расположения объекта | Источник финансирования | Год начала реализации мероприятия | Год завершения мероприятия | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (с НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  | 2 789 566,503 | 3 347 479,804 |
| 1 | Проектирование капитального ремонта сетей ГВС | Предельный срок эксплуатации | Капитальный ремонт ограниченно работоспособных сетей, протяженностью 12,95 км | Ценовая зона | 2024 | 2025 | 115 085,055 | 138 102,066 |
| 2 | Проектирование капитального ремонта сетей ТС | Предельный срок эксплуатации | Капитальный ремонт ограниченно работоспособных сетей, протяженностью 20,48 км | Ценовая зона | 2024 | 2025 | 184 900,706 | 221 880,848 |
| 3 | Проектирование капитального ремонта тепловых камер | Предельный срок эксплуатации | Капитальный ремонт 53 тепловых камер | Ценовая зона | 2024 | 2025 | 5 781,866 | 6 938,240 |
| 4 | Капитальный ремонт сетей ГВС | Предельный срок эксплуатации | Капитальный ремонт ограниченно работоспособных сетей, протяженностью 12,95 км, в том числе: | Ценовая зона | 2026 | 2036 | 815 583,435 | 978 700,122 |
| 4.1 | Капитальный ремонт сетей ГВС | Предельный срок эксплуатации | Сети протяженностью - 4,03 км,с износом 70-80% | Ценовая зона | 2026 | 2028 | 252 836,446 | 303 403,735 |
| 4.2 | Капитальный ремонт сетей ГВС | Предельный срок эксплуатации | Сети протяженностью - 3,48 км, с износом 65% | Ценовая зона | 2029 | 2031 | 212 633,522 | 255 160,226 |
| 4.3 | Капитальный ремонт сетей ГВС | Предельный срок эксплуатации | Сети протяженностью - 5,44 км, с износом 50-60% | Ценовая зона | 2034 | 2036 | 350 113,467 | 420 136,161 |
| 5 | Капитальный ремонт сетей ТС | Предельный срок эксплуатации | Капитальный ремонт ограниченно работоспособных сетей, протяженностью 20,48 км, в том числе: | Ценовая зона | 2026 | 2036 | 1 437 185,681 | 1 724 622,817 |
| 5.1 | Капитальный ремонт сетей ГВС | Предельный срок эксплуатации | Сети протяженностью - 4,98 км, с износом 70-80% | Ценовая зона | 2026 | 2028 | 321 796,317 | 386 155,580 |
| 5.2 | Капитальный ремонт сетей ГВС | Предельный срок эксплуатации | Сети протяженностью -5,78 км, с износом 65% | Ценовая зона | 2029 | 2031 | 381 131,084 | 457 357,301 |
| 5.3 | Капитальный ремонт сетей ГВС | Предельный срок эксплуатации | Сети протяженностью -7,45 км, с износом 60% | Ценовая зона | 2032 | 2034 | 514 150,943 | 616 981,132 |
| 5.4 | Капитальный ремонт сетей ГВС | Предельный срок эксплуатации | Сети протяженностью - 2,27 км, с износом 50-55% | Ценовая зона | 2034 | 2036 | 220 107,337 | 264 128,805 |
| 6 | Капитальный ремонт конструкции тепловых камер | Снижение прочности конструкций | Капитальный ремонт 53 тепловых камер, а том числе: | Ценовая зона | 2026 | 2031 | 148 821,085 | 178 585,302 |
| 6.1 | Капитальный ремонт конструкции тепловых камер | Снижение прочности конструкций | (26 тепловых камер) | Ценовая зона | 2026 | 2028 | 73 006,570 | 87 607,884 |
| 6.2 | Капитальный ремонт конструкции тепловых камер | Снижение прочности конструкций | (27 тепловых камер) | Ценовая зона | 2029 | 2031 | 75 814,515 | 90 977,418 |
| 7 | Ремонт подвижных и неподвижных опор тепловых сетей | Аварийное состояние 49 ед. опор, что в последствии может привести к возникновению перемещений, приводящих к потере устойчивости трубопроводов | Капитальный ремонт опор, в количестве 49 шт. | Ценовая зона | 2024 | 2025 | 22 173,927 | 26 608,712 |
| 8 | Ремонт запорной арматуры | Ограниченно-работоспособное состояние 104 ед. запорных арматур | Капитальный ремонт запорных арматур, в количестве 104 шт. | Ценовая зона | 2024 | 2025 | 32 401,000 | 38 881,200 |
| 9 | Восстановление тепловой защиты | Нарушение тепловой изоляции сетей общей протяженностью 9,27 км | Восстановление тепловой защиты протяженностью 9,27 | Ценовая зона | 2024 | 2025 | 23 704,708 | 28 445,650 |
| 10 | Текущий ремонт тепловых камер | Отсутствие штурвалов задвижек, заилиность камер, технический мусор, отсутствие люков камер | Приведение в эксплуатационное состояние 153 тепловых камер | Ценовая зона | 2024 | 2025 | 3 929,040 | 4 714,848 |

"Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения"

Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) в р.п. Линево – отсутствует.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Система теплоснабжения в р.п. Линево закрытого типа.

Присоединение ЦТП к тепловым сетям зависимое. Горячее водоснабжение присоединено по 2-х ступенчатой смешанной схеме.

Присоединение ИТП потребителей к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме через элеваторы и непосредственно.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Система теплоснабжения в р.п. Линево закрытого типа. Мероприятия по переходу с открытой системы на закрытую не планируются.

"Перспективные топливные балансы"

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии, удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии, прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии, прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии, максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зимний и летний периоды приведены ниже (Таблица 8.1 - Таблица 8.6).

Таблица 8.1 Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  МУП «РКЦ р.п. Линево», Гкал.

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Линевская газовая котельная | газ | 426 006,3 | 434486 | 461131 | 480639 | 481201 | 481201 | 260875 | 260875 | 260875 | 260875 | 260875 | 260875 | 260875 | 260875 | 260875 | 260875 | 260875 |
| 2 | Новая котельная | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220326 | 233319 | 233319 | 233319 | 233319 | 257993 | 283232 | 323735 | 323735 | 323735 | 323735 |
| Всего природный газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481201 | 494195 | 494195 | 494195 | 494195 | 518869 | 544108 | 584610 | 584610 | 584610 | 584610 |
| Итого р.п. Линево |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481201 | 494195 | 494195 | 494195 | 494195 | 518869 | 544108 | 584610 | 584610 | 584610 | 584610 |

Таблица 8.2 Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «РКЦ р.п. Линево», кг условного топлива/Гкал.

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Линевская газовая котельная | газ | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 |
| 2 | Новая котельная | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 |
| Всего природный газ |  | - | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 163,9 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,4 | 163,1 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 |
| Итого р.п. Линево |  | - | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 163,9 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,4 | 163,1 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 |

Таблица 8.3 Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  МУП «РКЦ р.п. Линево» , тонн условного топлива.

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива, тут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Линевская газовая котельная | газ | 73158,5 | 73993 | 78531 | 81853 | 81949 | 81949 | 44427 | 44427 | 44427 | 44427 | 44427 | 44427 | 44427 | 44427 | 44427 | 44427 | 44427 |
| 2 | Новая котельная | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34459 | 36491 | 36491 | 36491 | 36491 | 40350 | 44298 | 50632 | 50632 | 50632 | 50632 |
| Всего природный газ |  | - | 73158,5 | 73993 | 78531 | 81853 | 81949 | 81949 | 78886 | 80918 | 80918 | 80918 | 80918 | 84777 | 88725 | 95059 | 95059 | 95059 | 95059 |
| Итого р.п. Линево |  | - | 73158,5 | 73993 | 78531 | 81853 | 81949 | 81949 | 78886 | 80918 | 80918 | 80918 | 80918 | 84777 | 88725 | 95059 | 95059 | 95059 | 95059 |

Таблица 8.4 Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «РКЦ р.п. Линево», тыс. м3/т натурального топлива.

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Линевская газовая котельная | газ | 62710 | 63412 | 67301 | 70148 | 70230 | 70230 | 38074 | 38074 | 38074 | 38074 | 38074 | 38074 | 38074 | 38074 | 38074 | 38074 | 38074 |
| 2 | Новая котельная | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29531 | 31273 | 31273 | 31273 | 31273 | 34580 | 37963 | 43392 | 43392 | 43392 | 43392 |
| Всего природный газ |  | - | 62710 | 63412 | 67301 | 70148 | 70230 | 70230 | 67605 | 69347 | 69347 | 69347 | 69347 | 72654 | 76037 | 81466 | 81466 | 81466 | 81466 |
| Итого р.п. Линево |  | - | 62710 | 63412 | 67301 | 70148 | 70230 | 70230 | 67605 | 69347 | 69347 | 69347 | 69347 | 72654 | 76037 | 81466 | 81466 | 81466 | 81466 |

Таблица 8.5 Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «РКЦ р.п. Линево» (зимний период), тыс.м3/т натурального топлива.

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Линевская газовая котельная | газ | 26,64 | 27,04 | 28,31 | 29,23 | 29,26 | 29,26 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | 16,74 |
| 2 | Новая котельная | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,76 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 12,43 | 13,55 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 |
| Всего природный газ |  | - | 26,64 | 27,04 | 28,31 | 29,23 | 29,26 | 29,26 | 27,50 | 28,08 | 28,08 | 28,08 | 28,08 | 29,17 | 30,29 | 32,07 | 32,07 | 32,07 | 32,07 |
| Итого р.п. Линево |  | - | 26,64 | 27,04 | 28,31 | 29,23 | 29,26 | 29,26 | 27,50 | 28,08 | 28,08 | 28,08 | 28,08 | 29,17 | 30,29 | 32,07 | 32,07 | 32,07 | 32,07 |

Таблица 8.6 Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «РКЦ р.п. Линево» (летний период), тыс.м3/т натурального топлива.

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| 1 | Линевская газовая котельная | газ | 6,10 | 6,10 | 6,54 | 6,80 | 6,81 | 6,81 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
| 2 | Новая котельная | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,99 | 2,39 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| Всего природный газ |  | - | 6,10 | 6,10 | 6,54 | 6,80 | 6,81 | 6,81 | 6,51 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,96 | 7,36 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 |
| Итого р.п. Линево |  | - | 6,10 | 6,10 | 6,54 | 6,80 | 6,81 | 6,81 | 6,51 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,96 | 7,36 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 |

Расчет нормативов неснижаемого запаса топлива (ННЗТ) и нормативов эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ) на перспективу выполнен в соответствии Инструкцией, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 10 августа 2012 г. №377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Результаты расчета приведены ниже (Таблица 8.7).

Таблица 8.7 Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «РКЦ р.п. Линево».

| Вид топлива | Нормативные запасы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ННЗТ сжиженный газ, тонн натурального топлива | 474 | 479 | 495 | 506 | 506 | 506 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
| ННЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 156 | 156 | 156 | 156 | 171 | 187 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| НЭЗТ сжиженный газ, тонн натурального топлива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НЭЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОНЗТ сжиженный газ, тонн натурального топлива | 474 | 479 | 495 | 506 | 506 | 506 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
| ОНЗТ дизтопливо, тонн натурального топлива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 156 | 156 | 156 | 156 | 171 | 187 | 211 | 211 | 211 | 211 |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В настоящее время, на существующей, Линевской газовой котельной основным видом топлива является природный газ, резервным – сжиженный газ.

Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются.

Прогнозные значения расходов натурального и условного топлива приведены ниже (Таблица 8.8, Таблица 8.9).

Таблица 8.8 Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии в р.п. Линево, тыс.м/тонн натурального топлива.

| ЕТО | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс.м3/тонн натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| МУП «РКЦ р.п. Линево» | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 62710,3 | 63411,9 | 67300,7 | 70147,9 | 70229,9 | 70229,9 | 67605,3 | 69346,9 | 69346,9 | 69346,9 | 69346,9 | 72654,1 | 76037,0 | 81465,8 | 81465,8 | 81465,8 | 81465,8 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего в поселении | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 62710,3 | 63411,9 | 67300,7 | 70147,9 | 70229,9 | 70229,9 | 67605,3 | 69346,9 | 69346,9 | 69346,9 | 69346,9 | 72654,1 | 76037,0 | 81465,8 | 81465,8 | 81465,8 | 81465,8 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8.9 Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии в р.п. Линево, тут.

| ЕТО | Вид топлива | Расход условного топлива, тут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| МУП «РКЦ р.п. Линево» | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 73158,5 | 73992,9 | 78530,6 | 81852,9 | 81948,6 | 81948,6 | 78886,0 | 80918,2 | 80918,2 | 80918,2 | 80918,2 | 84777,2 | 88724,6 | 95059,2 | 95059,2 | 95059,2 | 95059,2 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего в поселении | Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Природный газ | 73158,5 | 73992,9 | 78530,6 | 81852,9 | 81948,6 | 81948,6 | 78886,0 | 80918,2 | 80918,2 | 80918,2 | 80918,2 | 84777,2 | 88724,6 | 95059,2 | 95059,2 | 95059,2 | 95059,2 |
|  | Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нефтетопливо, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В настоящее время, на существующей, Линевской газовой котельной основным видом топлива является природный газ. Природный газ, закрывает 100 % потребность в топливе для производства тепловой энергии. Низшая теплота сгорания природного газа в 2023 году – 8166,28 ккал/нм3.

Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Основным видом топлива является природный газ.

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Изменения потребления основного топлива в период 2019-2023 гг., объясняются изменением температуры наружного воздуха в отопительный период.

"Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"

В соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждёнными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, в качестве источников финансирования капитальных вложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей приняты:

Собственные средства организаций, в том числе:

- доходы инвестиционного проекта (за счёт платы за присоединение к тепловым источникам и сетям новых потребителей);

- амортизация ОПФ;

- прочие собственные средства организаций, в том числе прибыль, направляемая на инвестиции;

- Привлечённые средства, в том числе:

средства инвестора на условиях концессии;

инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию.

При определении объёмов финансирования за счёт каждого из перечисленных выше источников учитывалось, что на реализацию проектов схемы теплоснабжения в первую очередь направляются собственные средства организаций. Дефицит собственных средств покрывается за счёт привлечённых средств. Это касается преимущественно мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых могут быть включены в плату за подключение к системе теплоснабжения.

Доход инвестиционного проекта (за счёт платы за присоединение к тепловым источникам и сетям). Все мероприятия, направленные на строительство и реконструкцию тепловых источников и теплосетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, финансируются за счёт платы за подключения новых потребителей. Доход инвестиционного проекта (за счёт платы за присоединение к тепловым источникам и сетям) определён исходя из расчётной (индикативной) платы за подключение и прогнозируемой нагрузки новых потребителей – в соответствии с положениями раздела IX.IX. «Расчёт платы за подключение к системе теплоснабжения» Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчётная (индикативная) величина платы на очередной расчётный период рассчитана как отношение суммы расходов на строительство (реконструкцию с увеличением мощности/диаметра) источников тепловой энергии (тепловых сетей), обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, и возникающего налога на прибыль, к прогнозируемой суммарной подключаемой тепловой нагрузке новых потребителей (без учёта нагрузок за счёт изменения зон деятельности в отношении существующих потребителей).

Расчёт платы за подключение к системе теплоснабжения осуществляется на основании раздела IX.IX Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Размер платы за подключение объекта заявителя при наличии технической возможности подключения рассчитывается теплоснабжающей (теплосетевой) организацией путём умножения платы за подключение в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, на подключаемую тепловую нагрузку объекта заявителя.

В целях установления платы за подключение в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки теплоснабжающая (теплосетевая) организация представляет в орган регулирования расчёт расходов, включаемых в состав платы за подключение:

- расчёт расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей;

- расчёт расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей;

- расчёт расходов на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей.

Расчёт платы за подключение в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки производится по представленным в орган регулирования прогнозным данным о планируемых на календарный год расходах на подключение, определённых в соответствии с прогнозируемым спросом на основе утверждённых схемы теплоснабжения и (или) инвестиционной программы или представленных заявок на подключение в зонах существующей и будущей застройки, а также с учётом положений пункта 172 данных Методических указаний.

Расходы, финансирование которых предусмотрено за счёт тарифов на тепловую энергию (мощность), тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и государственных корпораций, не учитываются при расчёте платы за подключение.

Расходы, включённые в плату за подключение, подлежат отдельному учёту со стороны теплоснабжающей (теплосетевой) организации и не учитываются в необходимой валовой выручке теплоснабжающей (теплосетевой) организации по иным регулируемым видам деятельности.

Плата за подключение объектов заявителей, при наличии технической возможности подключения, состоит из:

- расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей;

- расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (включая проектирование);

- расходов на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей;

- налога на прибыль.

Плата за подключение объектов заявителей, при наличии технической возможности подключения, определяется в расчёте на 1 Гкал/ч подключаемой тепловой нагрузки.

Таким образом, при условии корректного расчёта размера платы за подключение к системе теплоснабжения инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий, направленных на подключение новых потребителей, будут являться эффективными. Реализация рассматриваемых мероприятий позволит выполнить присоединение перспективных потребителей и обеспечит прирост полезного отпуска тепловой энергии.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»: подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании договора о подключении к системам теплоснабжения (далее – договор о подключении).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»: договор о подключении заключается по типовой форме договора о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения, утверждаемой постановлением Правительства Российской Федерации, за исключением случаев заключения договора о подключении в ценовых зонах теплоснабжения и (или) если типовая форма дополнена по соглашению сторон иными положениями (в том числе приложениями), не противоречащими законодательству Российской Федерации.

В ценовых зонах теплоснабжения договор о подключении заключается по типовой форме договора о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения в случае, если стороны не достигли соглашения о цене и договор заключается с применением платы за подключение, определённой на основании решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).

Согласно статье 52.1 Градостроительного кодекса РФ, технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования (далее – технические условия), определяются в соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения соответствующего вида, утверждаемыми Правительством Российской Федерации (далее – правила подключения (технологического присоединения), и являются обязательными приложениями к договорам о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения соответствующего вида (далее – договоры о подключении (технологическом присоединении), заключаемым лицом, указанным в части 5 или 6 настоящей статьи, с лицом, владеющим соответствующей сетью на праве собственности или ином законном основании (далее – правообладатель сети инженерно-технического обеспечения).

Для заключения договора о подключении (технологическом присоединении) к правообладателю сети инженерно-технического обеспечения вправе обратиться:

- правообладатель земельного участка и (или) объекта капитального строительства;

- лицо, которому в предусмотренных земельным законодательством случаях выдано разрешение на использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута, а также лицо, являющееся обладателем сервитута или публичного сервитута, которые установлены в соответствии с гражданским законодательством, земельным законодательством;

- лицо, с которым заключён договор о комплексном развитии территории, при наличии утверждённых в установленных порядке проекта планировки территории комплексного развития, комплексной схемы инженерного обеспечения территории комплексного развития, схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, градостроительного плана земельного участка.

Подключение к системе теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения осуществляется единой теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения, для подключения к которой подана заявка о подключении.

Лица, заинтересованные в подключении к системе теплоснабжения, обращаются в единую теплоснабжающую организацию для заключения договора о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения (далее - договор о подключении в ценовых зонах теплоснабжения).

Единая теплоснабжающая организация по договору о подключении в ценовых зонах теплоснабжения принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого подключения, в том числе мероприятий по урегулированию отношений с теплосетевыми и (или) теплоснабжающими организациями, в случае если подключение осуществляется непосредственно к принадлежащим им объектам тепловой сети и (или) источникам тепловой энергии.

Единая теплоснабжающая организация выступает исполнителем по договору о подключении в ценовых зонах теплоснабжения.

Отказ заявителю, в том числе застройщику, в подключении теплопотребляющих установок, находящихся в пределах 200 метров от устройств тепловой сети, к которой осуществляется (планируется) подключение, за исключение случаев, указанных в абзаце шестом пункта 25 Правил (постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115), не допускается.

Единая теплоснабжающая организация осуществляет выбор объекта теплоснабжения, принадлежащего на праве собственности и (или) на ином законном основании теплоснабжающей или теплосетевой организации, в зоне эксплуатационной ответственности которых находятся планируемые к подключению теплопотребляющие установки заявителя, к которому планируется непосредственное подключение, исходя из минимизации стоимости подключения и стоимости тепловой энергии (мощности).

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого заказчиком и исполнителем, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению. В случае если выполнение этих работ возложено на исполнителя, размер платы за эти работы определяется соглашением сторон.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»: точка подключения – место физического соединения тепловых сетей исполнителя и тепловых сетей заявителя на границе земельного участка подключаемого объекта, если иное не определено условиями договора о подключении, а для многоквартирного дома – место физического соединения сетей инженерно-технического обеспечения дома с тепловыми сетями исполнителя. При подключении комплексной застройки точка подключения для каждого объекта капитального строительства, входящего в состав комплексной застройки, в том числе для объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры, определяется на границе земельного участка подключаемого объекта согласно проекту межевания территории, если иное не определено условиями договора о подключении, а для многоквартирного дома – на границе сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома.

В соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»):

органами регулирования может быть установлен льготный размер платы за подключение для потребителей, подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства которых не превышает 0,1 Гкал/ч, с учётом ранее присоединённой тепловой нагрузки в данной точке подключения, с одновременным установлением порядка компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций;

льготный размер платы за подключение, установленной в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, не может быть применён более одного раза при подключении объекта потребителя, принадлежащего ему на праве собственности или на ином законном основании, расположенного в границах муниципального района, городского округа и на внутригородских территориях города федерального значения;

при установлении льготного размера платы за подключение повышение платы за подключение для других потребителей не допускается;

плата за подключение устанавливается органом регулирования в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки исходя из необходимости компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя (включая проектирование), а также налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством;

стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупнённые сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры;

плата за подключение может быть дифференцирована в соответствии с методическими указаниями, в том числе исходя из величины подключаемой нагрузки и (или) в соответствии с типом прокладки тепловых сетей (подземная (канальная и бесканальная) и надземная (наземная).

при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке;

в размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, включаются средства для компенсации регулируемой организации:

расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе – застройщика;

расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.

стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, не превышает укрупнённые сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:

тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более;

тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;

тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

плата за подключение к системе теплоснабжения.

В соответствии с частью 2 статьи 23 указанного закона «…Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа…».

Согласно части 4 этой же статьи «…Реализация включённых в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утверждёнными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации…».

Важное положение установлено также частью 8 статьи 10 указанного закона которая регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без согласования с Федеральной службой по тарифам.

В соответствии с вышеизложенным предложения по строительству, реконструкции и техническом тепловых сетей, необходимые для поддержания системы теплоснабжения на требуемом уровне и возможности подключения к системе теплоснабжения намечаемых к строительству объектов должны быть включены в инвестиционные программы соответствующих теплоснабжающих организаций и реализованы ими.

Согласно п. 9 ст. 29 Главы 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путём отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

Согласно п. 8 ст. 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключённых (технологически присоединённых) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».

Все мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, а также все мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей разделены на группы проектов в зависимости от вида и назначения предлагаемых к реализации мероприятий.

При расчёте учитываются следующие показатели:

расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

обеспечение возможности подключения новых потребителей;

обеспечение развития инфраструктуры города, в том числе социально-значимых объектов;

повышение качества и надёжности теплоснабжения;

снижение аварийности систем теплоснабжения;

снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счёт снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;

снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).

Амортизация ОПФ. Объёмы финансирования капитальных вложений за счёт амортизации ОПФ определялись в размере амортизационных отчислений по основным фондам, образованным в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения ОПФ, в соответствии со схемой теплоснабжения (по объектам инвестирования). В случае недостаточности амортизационных отчислений по объектам инвестирования, в качестве источника капитальных вложений также учитывались амортизационные отчисления по существующему оборудованию.

Расчёт амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учётом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период 2024-2039 гг.

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счёт амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надёжности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надёжности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, формируются из следующих составляющих:

Средства на финансирование мероприятий из собственных средств ТСО;

Расходы на возврат и обслуживание средств, привлечённых для финансирования мероприятий, включённых в состав схемы теплоснабжения;

Налог на прибыль, возникающий в случае возврата кредитов из прибыли;

Налог на имущество по объектам инвестирования.

Средства на финансирование мероприятий из собственных средств ТСО определены:

- По капитальным вложениям – исходя из объёмов амортизационных отчислений по ОПФ ТСО и объёмов выручки по плате за присоединение к тепловым источникам и сетям, направляемых на финансирование капитальных вложений;

- По капитальным ремонтам – исходя из расходов, непосредственно направляемых на выполнение мероприятий, включённых в тариф на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии).

Расходы на возврат и обслуживание кредитных средств определены с учётом следующих допущений:

При разработке плана финансирования мероприятий предусмотрено начало возврата кредитных средств через 1 год после их получения;

Возврат тела каждого кредита осуществляется неравными долями, исходя из возможности их включения в тариф;

Размер процентной ставки по кредитам на финансирование мероприятий принят в соответствии с действующим законодательством в размере ставки рефинансирования центрального банка российской федерации, увеличенной на 4 процентных пункта.

При расчёте налога на прибыль учитывается следующее: согласно действующему законодательству, налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведённых расходов. В соответствии со ст. 269 НК РФ проценты по долговым обязательствам, исчисленные исходя из 125 % ключевой ставки ЦБ РФ не облагаются налогом на прибыль. Налог на прибыль начисляется в случае финансирования капитальных вложений, возврата кредитов из прибыли и на проценты по долговым обязательствам, исчисленные из ставки сверх 125 % ключевой ставки ЦБ РФ.

Налог на имущество по объектам инвестирования входит в состав расходов, формирующих тарифы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций. Ставка налога на имущество составляет 2,2 %. Базой, облагаемой налогом на имущество, является среднегодовая стоимость основных фондов. Расчёт среднегодовой стоимости имущества выполнен с учётом амортизации, исчисленной для целей бухгалтерского учёта.

Финансирование выполнения разработанного плана капитальных ремонтов тепловых сетей предусмотрено путём включения необходимых средств по годам в объём необходимой валовой выручки организации непосредственно по статье расходов на ремонт.

В соответствии с разработанными планами капитальных вложений для каждой из рассматриваемых ТСО разработаны и ниже представлены подробные планы по формированию финансовых потребностей ИП и источников их финансирования по годам (в ценах соответствующих лет).

Источники финансирования определены для каждой выделенной группы проектов в разрезе по теплоснабжающим и/или теплосетевым организациям и представлены в таблице ниже.

В р. п. Линёво на момент разработки Схемы договоры на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договоры теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не заключались.

Таблица 9.1 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (Ценовая зона).

| № п/п | Наименование группы проектов | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Нормативная прибыль РСО |
| 2 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки | Плата за присоединение |
| 3 | Подгруппа проектов строительства новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | Амортизация |
| 4 | Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надёжности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Амортизация |
| 5 | Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Амортизация |
| 6 | Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов | Амортизация |
| 7 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей | Амортизация |
| 8 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей | Плата за присоединение |

Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счёт ежегодных амортизационных отчислений.

Амортизационные отчисления – отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа.

Расчёт амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учётом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период 2024-2039 гг.

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счёт амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надёжности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надёжности работы системы теплоснабжения потребителей, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других категорий потребителей.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения

Источниками инвестиций, обеспечивающими финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы системы теплоснабжения и качества теплоснабжения, являются:

Амортизация;

Прибыль, направленная на инвестиции.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

обеспечение возможности подключения новых потребителей;

обеспечение развития инфраструктуры населённого пункта, в том числе социально-значимых объектов;

повышение качества и надёжности теплоснабжения;

снижение аварийности систем теплоснабжения;

снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счёт снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии.

Инвестиции в мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, могут быть включены в плату за подключение к системе теплоснабжения.

Расчёт платы за подключение к системе теплоснабжения осуществляется на основании раздела IX.IX Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Плата за подключение состоит из следующих составляющих:

расходы на строительство новых и реконструкцию существующих источников теплоснабжения;

расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (перспективных потребителей);

расходы на создание и реконструкцию тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (перспективных потребителей);

расходы на создание и реконструкцию тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей;

налог на прибыль.

Расчёт платы за подключение в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки производится по представленным в орган регулирования прогнозным данным о планируемых на календарный год расходах на подключение, определенных в соответствии с прогнозируемым спросом на основе утверждённых схемы теплоснабжения и (или) инвестиционной программы или представленных заявок на подключение в зонах существующей и будущей застройки, а также с учётом положений пункта 172 данных Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Расходы, финансирование которых предусмотрено за счёт тарифов на тепловую энергию (мощность), тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и государственных корпораций, не учитываются при расчёте платы за подключение.

Расходы, включённые в плату за подключение, подлежат отдельному учёту со стороны теплоснабжающей (теплосетевой) организации и не учитываются в необходимой валовой выручке теплоснабжающей (теплосетевой) организации по иным регулируемым видам деятельности.

Таким образом, при условии корректного расчёта размера платы за подключение к системе теплоснабжения, инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий, направленных на подключение новых потребителей, будут являться эффективными. Реализация рассматриваемых мероприятий позволит выполнить присоединение перспективных потребителей и обеспечит прирост полезного отпуска тепловой энергии.

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 7 обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии», Главе 8 обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей», в Главе 9 обосновывающих материалов «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения».

В соответствии с разработанным планом капитальных вложений и принятым порядком привлечения, возврата и обслуживания средств для их реализации обоснован объем финансовых потребностей основных ТСО на осуществление капитальных вложений (в рамках инвестиционных программ – ИП) и определены источники их финансирования:

Таблица 9.2 Финансовые потребности ИП, млн. руб.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальные вложения, с НДС, в т.ч. по источникам финансирования: | млн. руб. | 6 450,27 |
| 1.1 | выручка по плате за подключение новых потребителей | млн. руб. | 210,22 |
| 1.2 | иные собственные средства | млн. руб. | 6 240,05 |
| 1.3 | бюджетные средства | млн. руб. | 0,00 |
| 1.4 | кредитные средства банков | млн. руб. | 0,00 |
| 2 | Капитальные вложения, без НДС, требующие возврата через тарифные источники | млн. руб. | 5 375,22 |
| 3 | Расходы на обслуживание кредитов | млн. руб. | 0,00 |
| 4 | Налог на прибыль | млн. руб. | 0,00 |
| 5 | Налог на имущество по объектам инвестирования (до 2039 г. включительно) | млн. руб. | 1 311,08 |
| 6 | Итого финансовые потребности, предъявляемые к возмещению через тарифные источники | млн. руб. | 6 686,30 |
| Возможные источники покрытия финансовых потребностей |  |  |  |
| 1 | Выручка по плате за подключение новых потребителей | млн. руб. | 0,00 |
| 2 | Амортизационные отчисления | млн. руб. | 0,00 |
| 3 | Прибыль | млн. руб. | 5 375,22 |
| 4 | Налог на имущество (в составе НВВ) | млн. руб. | 1 311,08 |
| 5 | Итого | млн. руб. | 6 686,30 |

В структуре финансирования мероприятий по направлениям, 33 % средств предусматривается для обеспечения источников тепловой энергии и 67 % – тепловых сетей.

Таблица 9.3Финансовые потребности ИП по направлениям, млн. руб.

| Капитальные вложения | Сумма |
| --- | --- |
| Тепловые источники | 1 784,00 |
| строительство и реконструкция источников для подключения перспективной нагрузки | 1 784,00 |
| строительство и реконструкция источников для повышения эффективности работы | 0,00 |
| Тепловые сети | 3 591,22 |
| строительство и реконструкция сетей для подключения перспективной нагрузки | 240,88 |
| строительство и реконструкция сетей для повышения эффективности работы | 3 350,34 |
| ИТОГО | 5 375,22 |
| Справочно в ценах 2024 г. без НДС: | 5 181,29 |
| по источникам | 1 489,11 |
| по сетям | 3 692,18 |

Таблица 9.4Структура источников инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и источников теплоснабжения (без НДС)

| Источник | Ед. изм | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2024-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плата за присоединение | млн. руб. | 2,46 | 37,49 | 55,62 | 9,29 | 8,89 | 1,03 | 8,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,93 | 26,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,182 |
| Амортизация | млн. руб. | 142,45 | 293,27 | 371,72 | 315,96 | 357,96 | 329,99 | 203,21 | 211,40 | 247,45 | 257,42 | 382,44 | 178,71 | 124,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3416,042 |
| Нормативная прибыль | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 253,92 | 749,67 | 780,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1783,999 |
| Итого по источникам финансирования (контроль) | млн. руб. | 144,91 | 330,76 | 681,27 | 1 074,92 | 1 147,26 | 331,02 | 211,63 | 211,40 | 247,45 | 257,42 | 382,44 | 204,64 | 150,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 375,22 |

Рисунок 9-1 Динамика финансирования мероприятий, предусмотренных в рамках Схемы, млн. руб. без НДС.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Объём финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения р. п. Линево определён посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла на каждом этапе планируемого периода, представлены в таблице ниже (без НДС).

В качестве основных данных для планирования инвестиций, используются данные действующей схемы теплоснабжения р. п. Линево, материалы долгосрочных программ развития ТСО и технические решения по развитию источников теплоснабжения и тепловых сетей, предлагаемые в настоящей работе.

При планировании объёмов инвестиций сохраняется ряд мероприятий действующей схемы теплоснабжения р. п. Линево, при этом производится их индексация в стоимостные показатели соответствующего года.

Таблица 9.5 Объёмы инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла МУП «РКЦ р. п. Линево»

| № п/п | Наименование группы проектов | Ед. изм. | Источник финансирования | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2024-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001.01.00.000 | Группа проектов на источниках тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.000 | Подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.001 | Строительство Новой котельной с установленной тепловой мощностью 130 Гкал/час | млн. руб. | Нормативная прибыль | 0,000 | 0,000 | 253,924 | 749,669 | 780,406 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1783,999 |
|  | Нарастающим итогом по подгруппе | млн. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 253,92 | 1003,59 | 1784,00 | 1784,00 | 1784,00 | 1784,00 | 1784,00 | 1784,00 | 1784,00 | 1784,00 | 1784,00 | 1784,00 | 1784,00 | 1784,00 | 1784,00 |
|  | Всего по подгруппе | млн. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 253,92 | 749,67 | 780,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1784,00 |
| 001.01.02.000 | Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нарастающим итогом по подгруппе | млн. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по подгруппе |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.03.000 | Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нарастающим итогом по подгруппе | млн. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по подгруппе |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.04.000 | Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нарастающим итогом по подгруппе | млн. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по подгруппе | млн. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Группа 5. Мероприятия по реконструкции котельных в рамках муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по группе | млн. руб. | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Группа 6. Мероприятия по строительству новых источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по группе |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Группа 7. Мероприятия по выводу из эксплуатации малоэффективных источников тепловой энергии и переключению на другие, более эффективные, источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по группе |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Нарастающим итогом по группе | млн. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 253,92 | 1003,59 | 1784,00 | 1784,00 | 1784,00 | 1784,00 | 1784,00 | 1784,00 | 1784,00 | 1784,00 | 1784,00 | 1784,00 | 1784,00 | 1784,00 | 1784,00 |
|  | Итого по источникам тепловой энергии | млн. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 253,92 | 749,67 | 780,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1784,00 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Оценка финансовых затрат для реализации проектов по реконструкции и строительству тепловых сетей выполнена по укрупнённым показателям сметной стоимости на виды работ и материалы, применяемые теплоснабжающей организацией р. п. Линево.

Также для определения величины капитальных вложений выполнен анализ стоимостей проектов реконструкции и нового строительства трубопроводов тепловых сетей в р. п. Линево и применён метод проектов-аналогов.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них приведено ниже (без НДС).

Таблица 9.6 Объёмы инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей МУП «РКЦ р. п. Линево».

| № п/п | Наименование группы проектов | Ед. изм. | Источник финансирования | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2024-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001.02.00.000 | Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.000 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.001 | ТК-30÷Автошкола | млн. руб. | Плата за присоединение | 0,000 | 0,000 | 0,725 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,725 |
| 001.02.01.002 | 50.ТК-152÷3-х под. ж.д. | млн. руб. | Плата за присоединение | 0,000 | 1,617 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,617 |
| 001.02.01.003 | 50.ТК-152÷СТО магазин | млн. руб. | Плата за присоединение | 0,000 | 0,000 | 5,435 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,435 |
| 001.02.01.004 | ТК-32÷Застройка 10-эт. ж.д. | млн. руб. | Плата за присоединение | 0,000 | 0,000 | 21,748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,748 |
| 001.02.01.005 | 50. у-9÷ одно подьездный ж.д. | млн. руб. | Плата за присоединение | 0,000 | 1,737 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,737 |
| 001.02.01.006 | 50.ТК-115÷Бизнес-Центр 2025 г. | млн. руб. | Плата за присоединение | 0,000 | 4,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,062 |
| 001.02.01.007 | ТК-16а÷Кафе | млн. руб. | Плата за присоединение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,755 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,755 |
| 001.02.01.008 | 9. у-1.4÷9. у-1.6 | млн. руб. | Плата за присоединение | 0,000 | 3,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,300 |
| 001.02.01.009 | 9. у-1.6÷Сооружение Весенняя,11 | млн. руб. | Плата за присоединение | 0,000 | 0,417 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,417 |
| 001.02.01.010 | 9. у-1.6÷Сооружение Весенняя | млн. руб. | Плата за присоединение | 0,000 | 1,459 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,459 |
| 001.02.01.011 | ТК-17.1÷ТК-17.2 | млн. руб. | Плата за присоединение | 0,000 | 12,511 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,511 |
| 001.02.01.012 | ТК-17.2÷Спортивный комплекс | млн. руб. | Плата за присоединение | 0,000 | 1,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,042 |
| 001.02.01.013 | ТК-17.2÷ Логистический склад | млн. руб. | Плата за присоединение | 2,457 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,457 |
| 001.02.01.014 | ТК-17.2÷ Завод мед. изделий | млн. руб. | Плата за присоединение | 0,000 | 0,000 | 19,519 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,519 |
| 001.02.01.015 | ТК-27÷Автовокзал | млн. руб. | Плата за присоединение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,126 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,126 |
| 001.02.01.016 | 6. ТК-15÷Детская поликлиника | млн. руб. | Плата за присоединение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,063 |
| 001.02.01.017 | ТК-19÷ Площадка ТОСЭР | млн. руб. | Плата за присоединение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,233 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,233 |
| 001.02.01.018 | ТК-32÷ Коттеджная застройка | млн. руб. | Плата за присоединение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,358 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,358 |
| 001.02.01.019 | ТК-30.1÷Застройка таунхаусами | млн. руб. | Плата за присоединение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,773 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,773 |
| 001.02.01.020 | 143. у-1÷ Общественн. баня | млн. руб. | Плата за присоединение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,824 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,824 |
| 001.02.01.021 | ТК-15÷Дом культуры | млн. руб. | Плата за присоединение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,105 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,105 |
| 001.02.01.022 | ТК-17.3÷Площадка ТОСЭР | млн. руб. | Плата за присоединение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,255 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,255 |
| 001.02.01.023 | ТК-21÷Площадка ТОСЭР | млн. руб. | Плата за присоединение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,018 |
| 001.02.01.024 | ТК-20÷Площадка ТОСЭР | млн. руб. | Плата за присоединение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,646 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,646 |
|  | Нарастающим итогом по подгруппе |  |  | 2,46 | 28,60 | 76,03 | 76,79 | 76,79 | 76,79 | 85,21 | 85,21 | 85,21 | 85,21 | 85,21 | 111,14 | 137,19 | 137,19 | 137,19 | 137,19 | 137,19 |
|  | Всего по подгруппе |  |  | 2,46 | 26,15 | 47,43 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 8,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,93 | 26,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,19 |
| 001.02.02.000 | Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.02.001 | Прокладка (восстановление) циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения, средний диаметр Dу80, протяженностью - 16,471 км | млн. руб. | Амортизация | 0,000 | 114,445 | 119,366 | 124,379 | 129,479 | 134,658 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 622,326 |
|  | Нарастающим итогом по подгруппе |  |  | 0,00 | 114,44 | 233,81 | 358,19 | 487,67 | 622,33 | 622,33 | 622,33 | 622,33 | 622,33 | 622,33 | 622,33 | 622,33 | 622,33 | 622,33 | 622,33 | 622,33 |
|  | Всего по подгруппе |  |  | 0,00 | 114,44 | 119,37 | 124,38 | 129,48 | 134,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622,33 |
| 001.02.03.000 | Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.001 | Капитальный ремонт ограниченно работоспособных сетей горячего водоснабжения (подающий трубопровод), протяженностью 12,95 км | млн. руб. | Амортизация | 96,518 | 100,765 | 121,940 | 127,061 | 132,271 | 162,926 | 169,492 | 176,323 | 247,448 | 257,420 | 382,436 | 119,262 | 124,069 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2217,930 |
| 001.02.03.002 | Капитальный ремонт ограниченно работоспособных тепловых сетей, протяженностью 20,48 км | млн. руб. | Амортизация | 3,018 | 3,151 | 27,665 | 28,827 | 30,009 | 32,409 | 33,715 | 35,074 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 193,867 |
| 001.02.03.003 | Капитальный ремонт тепловых камер, 53 шт | млн. руб. | Амортизация | 11,575 | 12,084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,659 |
| 001.02.03.004 | Капитальный ремонт опор, 49 шт | млн. руб. | Амортизация | 16,913 | 17,658 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34,571 |
| 001.02.03.005 | Капитальный ремонт запорной арматуры, 104 шт | млн. руб. | Амортизация | 12,374 | 12,918 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,292 |
| 001.02.03.006 | Восстановление тепловой защиты на тепловых сетях протяженностью 9,27 км | млн. руб. | Амортизация | 2,051 | 2,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,192 |
| 001.02.03.007 | Текущий ремонт тепловых камер, 153 шт | млн. руб. | Амортизация | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Нарастающим итогом по подгруппе |  |  | 142,45 | 291,17 | 440,77 | 596,66 | 758,94 | 954,27 | 1157,48 | 1368,88 | 1616,32 | 1873,74 | 2256,18 | 2375,44 | 2499,51 | 2499,51 | 2499,51 | 2499,51 | 2499,51 |
|  | Всего по подгруппе |  |  | 142,45 | 148,72 | 149,60 | 155,89 | 162,28 | 195,34 | 203,21 | 211,40 | 247,45 | 257,42 | 382,44 | 119,26 | 124,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2499,51 |
| 001.02.04.000 | Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.04.001 | Перекладка тепловых сетей (ЦТП-68) 68. у-11÷ 68. у-12 | млн. руб. | Амортизация | 0,000 | 3,349 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,349 |
| 001.02.04.002 | Перекладка тепловых сетей (ЦТП-143) 143.ТК-64÷ Весенняя,6 | млн. руб. | Амортизация | 0,000 | 2,547 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,547 |
| 001.02.04.003 | Перекладка тепловых сетей ТК-27а÷ Торговый центр «Виктория» | млн. руб. | Амортизация | 0,000 | 0,358 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,358 |
| 001.02.04.004 | Перекладка тепловых сетей ТК-18÷ТК-21, увеличение диаметра Dу150 на Dу250, длина участка - 544,5 м | млн. руб. | Амортизация | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59,449 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59,449 |
|  | Нарастающим итогом по подгруппе |  |  | 0,00 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 65,70 | 65,70 | 65,70 | 65,70 | 65,70 | 65,70 |
|  | Всего по подгруппе |  |  | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,70 |
| 001.02.05.000 | Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.05.001 | Регулировка водяной тепловой сети с установкой дроссельных устройств на тепловых вводах потребителей | млн. руб. | Амортизация | 0,000 | 0,533 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,533 |
|  | Нарастающим итогом по подгруппе |  |  | 0,00 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
|  | Всего по подгруппе |  |  | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 |
| 001.02.06.000 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.06.001 | Перекладка тепловых сетей ТК-14÷ТК-15, увеличение диаметра Dу350 на Dу500, длина участка - 191,1 м | млн. руб. | Амортизация | 0,000 | 23,319 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,319 |
| 001.02.06.002 | Строительство новых тепловых сетей ТК-15б ÷ТК-15в÷ТК-32, Dу400, длина участка - 900 м | млн. руб. | Амортизация | 0,000 | 0,000 | 102,754 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 102,754 |
| 001.02.06.003 | Перекладка тепловых сетей ТК-18÷ТК-19÷ТК-20, увеличение диаметра Dу250 на Dу400, длина участка - 300 м | млн. руб. | Амортизация | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,690 |
| 001.02.06.004 | Строительство новых тепловых сетей ТТК-20÷ТК-9, Dу350, длина участка - 630 м | млн. руб. | Амортизация | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 66,206 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 66,206 |
|  | Нарастающим итогом по подгруппе |  |  | 0,00 | 23,32 | 126,07 | 161,76 | 227,97 | 227,97 | 227,97 | 227,97 | 227,97 | 227,97 | 227,97 | 227,97 | 227,97 | 227,97 | 227,97 | 227,97 | 227,97 |
|  | Всего по подгруппе |  |  | 0,00 | 23,32 | 102,75 | 35,69 | 66,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,97 |
| 001.02.07.000 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.07.001 | Установка новых кожухотрубных теплообменников горячего водоснабжения на ЦТП-50, -67, -68, -21 | млн. руб. | Плата за присоединение | 0,000 | 10,476 | 7,285 | 7,591 | 7,902 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33,253 |
| 001.02.07.002 | Установка циркуляционных насосов ГВС на ЦТП в количестве 16 шт. (по 2 шт на каждое ЦТП) | млн. руб. | Плата за присоединение | 0,000 | 0,872 | 0,909 | 0,948 | 0,986 | 1,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,741 |
|  | Нарастающим итогом по подгруппе | млн. руб. |  | 0,00 | 11,35 | 19,54 | 28,08 | 36,97 | 37,99 | 37,99 | 37,99 | 37,99 | 37,99 | 37,99 | 37,99 | 37,99 | 37,99 | 37,99 | 37,99 | 37,99 |
|  | Всего по подгруппе | млн. руб. |  | 0,00 | 11,35 | 8,19 | 8,54 | 8,89 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,99 |
| 001.02.08.000 | Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нарастающим итогом по подгруппе |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по подгруппе |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нарастающим итогом по группе | млн. руб. |  | 144,91 | 475,67 | 903,01 | 1228,26 | 1595,12 | 1926,13 | 2137,76 | 2349,16 | 2596,61 | 2854,03 | 3236,46 | 3441,10 | 3591,22 | 3591,22 | 3591,22 | 3591,22 | 3591,22 |
|  | Итого по тепловым сетям и сооружениях на них | млн. руб. |  | 144,91 | 330,76 | 427,35 | 325,25 | 366,85 | 331,02 | 211,63 | 211,40 | 247,45 | 257,42 | 382,44 | 204,64 | 150,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3591,22 |

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Мероприятия по переходу на температурный график 115/70 представлены в таблице ниже.

Таблица 9.7 Объёмы инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей МУП «РКЦ р. п. Линево».

| № п/п | Наименование группы проектов | Ед. изм. | Источник финансирования | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2024-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001.02.00.000 | Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.05.000 | Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.05.001 | Регулировка водяной тепловой сети с установкой дроссельных устройств на тепловых вводах потребителей | млн. руб. | Амортизация | 0,000 | 0,533 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,533 |
|  | Нарастающим итогом по подгруппе |  |  | 0,00 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
|  | Всего по подгруппе |  |  | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 |

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Специальные мероприятия не предусмотрены.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Расчёт показателей эффективности доходного инвестиционного мероприятия производился в соответствии с нормативно-методическими документами Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации, а также общепринятыми бизнес-практиками инвестиционного анализа.

Финансовая модель проекта построена на 16-летний срок – с 2024 по 2039 год в ценах соответствующих лет и включает прогнозные отчётные формы – отчёт о прибылях и убытках, балансовый отчёт и отчёт о движении денежных средств.

При оценке эффективности инвестиционного проекта были использованы следующие материалы:

Тарифная документация РСО;

Выписки из бухгалтерской отчётности РСО;

Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, Минэкономразвития России;

Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, Минэкономразвития России;

Государственные сметные нормативы, укрупнённые нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2024 «Наружные тепловые сети», являющиеся приложением к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.02.2024 № 142/пр;

Прочие материалы, в том числе информационные ресурсы сети Интернет.

Эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников.

Финансовая (коммерческая) эффективность была проанализирована в разрезе показателей, учитывающих финансовые последствия реализации программ для его непосредственных участников. При этом показатели приводятся к действующим правилам составления бухгалтерской отчётности организаций (ПБУ).

Сроком окупаемости инвестиций является отрезок времени, за который поступления средств за счёт тарифов покроют затраты на инвестирование.

Для расчёта срока окупаемости и показателей эффективности инвестиций был построен денежный поток программ, в основу которого легли следующие предпосылки:

- Финансовый план программ построен на основании данных управленческого учёта.

- Все расчёты, представленные в финансовом плане, приведены в рублях, в текущих (прогнозных) ценах.

- Горизонт планирования, принятый для целей финансового плана, равен 16 годам (с 2024 до 2039 года включительно) с момента осуществления первых инвестиций. Интервал планирования равен 1 году.

- Расчёты построены на допущении о том, что все денежные потоки возникают в середине прогнозного года.

- Расчёты предполагают наличие допустимых отклонений, связанных с округлением значений.

Учитывая, что реализация инвестиционных программ подвержена влиянию факторов риска, при определении их эффективности была применена практика дисконтирования денежного потока. Ставка дисконтирования для программы была принята на уровне 24,75 % расчётным путём на основании учёта безрисковой ставки RUONIA 6M на 27.04.2024 и экспертных поправок на риски, включая страновые на базе доходности по российским еврооблигациям «Россия 2043» в долларах США на 02.05.2024.

Результаты прогнозируемой деятельности просчитаны и сведены в финансовые планы, которые включают в себя расчёты интегральных показателей коммерческой (финансовой) эффективности, в том числе:

чистой приведённой стоимости (NPV);

внутренней нормы доходности (IRR);

индекс доходности инвестиций (PI);

срока окупаемости капитальных вложений.

Экономический смысл чистой текущей стоимости можно представить, как результат, получаемый немедленно после принятия решения об осуществлении данной программы, так как при её расчёте исключается воздействие фактора времени. Положительное значение NPV считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств в программу, а отрицательное, напротив, свидетельствует о неэффективности их использования.

Значение IRR может трактоваться как нижний гарантированный уровень прибыльности инвестиционных затрат. Если он превышает среднюю стоимость капитала в данном секторе инвестиционной активности и с учётом инвестиционного риска данной программы, последний может быть рекомендован к осуществлению.

В связи с тем, что проекты Схемы теплоснабжения имеют длительные периоды окупаемости, что связано с тарифным регулированием, в проекте дополнительно представлены расчётные величины надбавок к экономически обоснованному тарифу, с целью определить показатели эффективности при NPV>0. В таких условиях IRR проекта становится выше ставки дисконтирования, а сам проект – безубыточным или прибыльным.

Индекс доходности инвестиций (PI) тесно связан с показателем чистой современной ценности инвестиций, но, в отличие от последнего, позволяет определить не абсолютную, а относительную характеристику эффективности инвестиций. Показатель PI наиболее целесообразно использовать для ранжирования имеющихся вариантов вложения средств в условиях ограниченного объёма инвестиционных ресурсов.

Расчёт эффективности приведён по каждой РСО, реализующей инвестиционные мероприятия.

Таблица 9.8 Расчёт эффективности мероприятий Схемы для МУП «РКЦ р. п. Линёво».

| № п/п | Позиция | Ед. измерения | Итого | Годы проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средние за период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2028-2032 | 2033-2039 |
| I | План производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Доход от реализации теплоэнергии | млн.руб. | 16 947,8 | 212,6 | 221,3 | 220,0 | 284,5 | 319,4 | 357,1 | 564,9 | 672,4 | 751,8 | 840,7 | 940,1 | 1 172,8 | 1 451,1 | 1 874,3 | 2 096,5 | 2 345,1 | 2 623,2 | 3 187,0 | 12 503,1 |
| 1 | объем теплоэнергии (полезный) | млн. Гкал | 3,270 | 0,125 | 0,126 | 0,111 | 0,128 | 0,129 | 0,129 | 0,182 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,217 | 0,240 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,179 | 0,251 |
| 2 | тариф на теплоэнергию (ЭОТ) | руб/Гкал | 4 488,1 | 1 700,5 | 1 760,0 | 1 980,2 | 2 215,6 | 2 478,2 | 2 771,0 | 3 098,1 | 3 463,8 | 3 872,8 | 4 330,4 | 4 842,4 | 5 415,5 | 6 056,9 | 6 775,1 | 7 578,4 | 8 476,9 | 9 481,9 | 3 507,2 | 6 946,7 |
| II | Смета затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Заработная плата | млн.руб. | 241,2 | 7,8 | 8,3 | 8,9 | 9,5 | 10,2 | 10,9 | 11,7 | 12,5 | 13,4 | 14,3 | 15,3 | 16,4 | 17,5 | 18,7 | 21,5 | 21,5 | 23,0 | 62,7 | 133,8 |
| Б | Начисления на заработную плату | млн.руб. | 74,5 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 5,1 | 5,4 | 5,8 | 6,7 | 6,7 | 7,1 | 19,5 | 41,5 |
| В | Производственные расходы, в т.ч. | млн.руб. | 5 435,2 | 191,7 | 198,0 | 194,2 | 227,9 | 252,9 | 279,1 | 296,8 | 313,4 | 321,6 | 328,8 | 336,4 | 366,3 | 392,9 | 430,4 | 432,6 | 434,9 | 437,3 | 1 539,7 | 2 830,8 |
| 1 | Материальные расходы | млн.руб. | 3 330,1 | 159,3 | 160,4 | 147,9 | 165,1 | 165,5 | 165,5 | 174,4 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 204,2 | 224,2 | 256,2 | 256,2 | 256,2 | 256,2 | 894,0 | 1 638,1 |
| 2 | Арендная плата | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Ремонт и обслуживание | млн.руб. | 446,1 | 18,1 | 19,3 | 20,2 | 21,4 | 22,1 | 23,0 | 23,9 | 24,9 | 25,8 | 26,8 | 27,9 | 29,0 | 30,2 | 31,4 | 32,7 | 34,0 | 35,3 | 124,4 | 220,5 |
| 5 | Прочие расходы | млн.руб. | 1 659,0 | 14,3 | 18,3 | 26,1 | 41,4 | 65,2 | 90,6 | 98,5 | 103,9 | 111,1 | 117,3 | 123,8 | 133,1 | 138,5 | 142,7 | 143,7 | 144,7 | 145,8 | 521,4 | 972,2 |
| Г | Амортизационные отчисления | млн.руб. | 1 133,0 | 0,7 | 4,1 | 11,7 | 26,7 | 49,7 | 73,1 | 78,2 | 80,6 | 82,7 | 85,5 | 88,2 | 93,0 | 94,4 | 94,6 | 92,2 | 89,9 | 87,7 | 400,1 | 639,9 |
| Д | Итого себестоимость, включая налоги | млн.руб. | 6 883,9 | 202,2 | 213,0 | 217,6 | 267,1 | 316,0 | 366,6 | 390,3 | 410,3 | 421,8 | 433,0 | 444,6 | 480,8 | 510,2 | 549,6 | 553,0 | 553,0 | 555,1 | 2 022,0 | 3 646,1 |
| Е | Удельная себестоимость | руб/Гкал | 2 105,4 | 1 617,7 | 1 694,2 | 1 958,5 | 2 080,2 | 2 451,6 | 2 844,1 | 2 140,5 | 2 113,6 | 2 172,7 | 2 230,4 | 2 290,1 | 2 220,0 | 2 129,4 | 1 986,5 | 1 998,8 | 1 998,8 | 2 006,4 | 2 300,3 | 2 090,0 |
| III | Денежные потоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Инвестиционная деятельность | млн.руб. | 10 836,2 | 2 605,2 | 285,3 | 618,0 | 1 229,6 | 1 934,9 | 2 060,9 | 437,2 | 211,6 | 211,4 | 247,4 | 257,4 | 382,4 | 204,6 | 150,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 168,5 | 994,6 |
| А1 | Затраты на приобретение материальных объектов: | млн.руб. | 5 375,2 | 0,0 | 144,9 | 330,8 | 681,3 | 1 074,9 | 1 147,3 | 331,0 | 211,6 | 211,4 | 247,4 | 257,4 | 382,4 | 204,6 | 150,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 148,8 | 994,6 |
| 3 | источники тепла | млн.руб. | 1 784,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 253,9 | 749,7 | 780,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 780,4 | 0,0 |
| 4 | тепловые сети | млн.руб. | 3 591,2 | 0,0 | 144,9 | 330,8 | 427,3 | 325,3 | 366,9 | 331,0 | 211,6 | 211,4 | 247,4 | 257,4 | 382,4 | 204,6 | 150,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 368,3 | 994,6 |
| А2 | Потребность в оборотном капитале | млн.руб. | 5 460,9 | 2 605,2 | 140,4 | 287,2 | 548,3 | 860,0 | 913,6 | 106,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 019,8 | 0,0 |
| Б | Операционная деятельность | млн.руб. | 9 447,3 | -24,4 | 4,5 | 43,6 | 133,0 | 214,9 | 233,6 | 224,9 | 272,9 | 329,7 | 402,5 | 478,5 | 666,0 | 834,4 | 1 137,0 | 1 286,4 | 1 491,2 | 1 718,5 | 1 463,7 | 7 612,1 |
| 1 | выручка от реализации | млн.руб. | 16 947,8 | 212,6 | 221,3 | 220,0 | 284,5 | 319,4 | 357,1 | 564,9 | 672,4 | 751,8 | 840,7 | 940,1 | 1 172,8 | 1 451,1 | 1 874,3 | 2 096,5 | 2 345,1 | 2 623,2 | 3 187,0 | 12 503,1 |
| 2 | амортизационные отчисления | млн.руб. | 1 133,0 | 0,7 | 4,1 | 11,7 | 26,7 | 49,7 | 73,1 | 78,2 | 80,6 | 82,7 | 85,5 | 88,2 | 93,0 | 94,4 | 94,6 | 92,2 | 89,9 | 87,7 | 400,1 | 639,9 |
| 3 | расходы | млн.руб. | 5 750,9 | 201,5 | 208,9 | 205,9 | 240,4 | 266,2 | 293,4 | 312,1 | 329,8 | 339,1 | 347,5 | 356,4 | 387,7 | 415,8 | 455,0 | 460,7 | 463,0 | 467,4 | 1 621,9 | 3 006,1 |
| В | Потоки в сумме (инвестиции и операционка) | млн.руб. | 4 072,1 | -24,4 | -140,4 | -287,2 | -548,3 | -860,0 | -913,6 | -106,2 | 61,3 | 118,3 | 155,1 | 221,0 | 283,6 | 629,8 | 986,9 | 1 286,4 | 1 491,2 | 1 718,5 | -685,1 | 6 617,4 |
| Г | Накопительно потоки (инвестиции и операционка) | млн.руб. | 2 580,9 | -24,4 | -164,8 | -452,0 | -1 000,3 | -1 860,3 | -2 773,9 | -2 880,1 | -2 818,8 | -2 700,4 | -2 545,4 | -2 324,3 | -2 040,7 | -1 411,0 | -424,1 | 862,3 | 1 067,1 | 2 580,9 | -13 718,6 | -1 689,8 |
| Д | Возврат НДС | млн.руб. | 1 749,6 | 35,4 | 7,9 | -29,5 | -88,8 | -161,8 | -169,9 | 28,0 | 69,7 | 83,0 | 90,6 | 105,2 | 119,0 | 200,9 | 282,4 | 349,4 | 390,9 | 437,2 | 101,4 | 1 884,9 |
| IV | Расчет чистой прибыли комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Балансовая прибыль | млн.руб. | 10 063,9 | 10,4 | 8,3 | 2,4 | 17,4 | 3,4 | -9,4 | 174,6 | 262,1 | 330,0 | 407,7 | 495,5 | 692,0 | 941,0 | 1 324,8 | 1 543,6 | 1 792,2 | 2 068,1 | 1 165,0 | 8 857,0 |
| Б | Налог на прибыль | млн.руб. | 2 014,7 | 2,1 | 1,7 | 0,5 | 3,5 | 0,7 | 0,0 | 34,9 | 52,4 | 66,0 | 81,5 | 99,1 | 138,4 | 188,2 | 265,0 | 308,7 | 358,4 | 413,6 | 234,9 | 1 771,4 |
| В | Чистая прибыль | млн.руб. | 8 049,2 | 8,3 | 6,6 | 1,9 | 13,9 | 2,7 | -9,4 | 139,7 | 209,7 | 264,0 | 326,1 | 396,4 | 553,6 | 752,8 | 1 059,8 | 1 234,9 | 1 433,7 | 1 654,5 | 930,1 | 7 085,6 |
| V | Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Чистый денежный доход (ЧДД) | млн.руб. | 2 057,4 | -26,4 | -142,1 | -287,7 | -551,8 | -860,7 | -913,6 | -141,1 | 8,9 | 52,3 | 73,5 | 121,9 | 145,2 | 441,6 | 721,9 | 977,7 | 1 132,8 | 1 304,9 | -920,0 | 4 846,0 |
| Б | ЧДД кумулятивный | млн.руб. | 924,6 | -26,4 | -168,5 | -456,2 | -1 008,0 | -1 868,6 | -2 782,3 | -2 923,4 | -2 914,5 | -2 862,1 | -2 788,6 | -2 666,7 | -2 521,5 | -2 079,9 | -1 358,0 | -380,3 | -225,2 | 924,6 | -2 788,6 | 924,6 |
| В | Чистый дисконтированный денежный доход (NPV) | млн.руб. | -1 062,6 | -26,4 | -113,9 | -184,9 | -284,2 | -355,4 | -302,4 | -37,4 | 1,9 | 8,9 | 10,0 | 13,4 | 12,7 | 31,1 | 40,7 | 44,2 | 41,1 | 37,9 | -319,0 | 221,1 |
| Г | NPV кумулятивный | млн.руб. | -1 062,6 | -26,4 | -140,3 | -325,2 | -609,4 | -964,7 | -1 267,1 | -1 304,5 | -1 302,7 | -1 293,7 | -1 283,7 | -1 270,3 | -1 257,6 | -1 226,5 | -1 185,8 | -1 141,6 | -1 100,5 | -1 062,6 | -1 283,7 | -1 062,6 |
| Д | Внутренняя норма доходности (IRR) | % | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е | Индекс прибыльности (PI) | % | -19,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж | Срок окупаемости обычный | лет | 16,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 1,0 |  |
| З | Срок окупаемости дисконтированный | лет | 17,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |

Таблица 9.9 Расчёт эффективности мероприятий Схемы для МУП «РКЦ р. п. Линёво» с учётом выхода на положительный NPV.

| № п/п | Позиция | Ед. измерения | Итого | Годы проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средние за период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2028-2032 | 2033-2039 |
| I | План производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Доход от реализации теплоэнергии | млн.руб. | 16 947,8 | 212,6 | 221,3 | 220,0 | 284,5 | 319,4 | 357,1 | 564,9 | 672,4 | 751,8 | 840,7 | 940,1 | 1 172,8 | 1 451,1 | 1 874,3 | 2 096,5 | 2 345,1 | 2 623,2 | 3 187,0 | 12 503,1 |
| 1 | объем теплоэнергии (полезный) | млн. Гкал | 3,270 | 0,125 | 0,126 | 0,111 | 0,128 | 0,129 | 0,129 | 0,182 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,217 | 0,240 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,179 | 0,251 |
| 2 | тариф на теплоэнергию (ЭОТ) | руб/Гкал | 4 488,1 | 1 700,5 | 1 760,0 | 1 980,2 | 2 215,6 | 2 478,2 | 2 771,0 | 3 098,1 | 3 463,8 | 3 872,8 | 4 330,4 | 4 842,4 | 5 415,5 | 6 056,9 | 6 775,1 | 7 578,4 | 8 476,9 | 9 481,9 | 3 507,2 | 6 946,7 |
| Б | Надбавка к тарифу | руб/Гкал | 1 518,9 | 0,0 | 4 516,1 | 4 295,9 | 4 060,5 | 3 797,9 | 3 505,1 | 3 178,0 | 2 812,3 | 2 403,3 | 1 945,7 | 1 433,7 | 860,6 | 219,2 | -499,0 | -1 302,2 | -2 200,8 | -3 205,8 | 13 844,3 | -3 392,0 |
| II | Смета затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Заработная плата | млн.руб. | 241,2 | 7,8 | 8,3 | 8,9 | 9,5 | 10,2 | 10,9 | 11,7 | 12,5 | 13,4 | 14,3 | 15,3 | 16,4 | 17,5 | 18,7 | 21,5 | 21,5 | 23,0 | 62,7 | 133,8 |
| Б | Начисления на заработную плату | млн.руб. | 74,9 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 5,1 | 5,4 | 5,8 | 6,7 | 6,7 | 7,1 | 19,5 | 41,5 |
| В | Производственные расходы, в т.ч. | млн.руб. | 5 435,2 | 191,7 | 198,0 | 194,2 | 227,9 | 252,9 | 279,1 | 296,8 | 313,4 | 321,6 | 328,8 | 336,4 | 366,3 | 392,9 | 430,4 | 432,6 | 434,9 | 437,3 | 1 539,7 | 2 830,8 |
| 1 | Материальные расходы | млн.руб. | 3 330,1 | 159,3 | 160,4 | 147,9 | 165,1 | 165,5 | 165,5 | 174,4 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 204,2 | 224,2 | 256,2 | 256,2 | 256,2 | 256,2 | 894,0 | 1 638,1 |
| 2 | Арендная плата | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Ремонт и обслуживание | млн.руб. | 446,1 | 18,1 | 19,3 | 20,2 | 21,4 | 22,1 | 23,0 | 23,9 | 24,9 | 25,8 | 26,8 | 27,9 | 29,0 | 30,2 | 31,4 | 32,7 | 34,0 | 35,3 | 124,4 | 220,5 |
| 5 | Прочие расходы | млн.руб. | 1 659,0 | 14,3 | 18,3 | 26,1 | 41,4 | 65,2 | 90,6 | 98,5 | 103,9 | 111,1 | 117,3 | 123,8 | 133,1 | 138,5 | 142,7 | 143,7 | 144,7 | 145,8 | 521,4 | 972,2 |
| Г | Амортизационные отчисления | млн.руб. | 1 133,0 | 0,7 | 4,1 | 11,7 | 26,7 | 49,7 | 73,1 | 78,2 | 80,6 | 82,7 | 85,5 | 88,2 | 93,0 | 94,4 | 94,6 | 92,2 | 89,9 | 87,7 | 400,1 | 639,9 |
| Д | Итого себестоимость, включая налоги | млн.руб. | 6 884,3 | 202,6 | 213,0 | 217,6 | 267,1 | 316,0 | 366,6 | 390,3 | 410,3 | 421,8 | 433,0 | 444,6 | 480,8 | 510,2 | 549,6 | 553,0 | 553,0 | 555,1 | 2 022,0 | 3 646,1 |
| Е | Удельная себестоимость | руб/Гкал | 2 105,5 | 1 620,4 | 1 694,2 | 1 958,5 | 2 080,2 | 2 451,6 | 2 844,1 | 2 140,5 | 2 113,6 | 2 172,7 | 2 230,4 | 2 290,1 | 2 220,0 | 2 129,4 | 1 986,5 | 1 998,8 | 1 998,8 | 2 006,4 | 2 300,3 | 2 090,0 |
| III | Денежные потоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Инвестиционная деятельность | млн.руб. | 6 453,9 | -24,4 | 144,9 | 330,8 | 795,0 | 1 527,0 | 1 684,4 | 331,0 | 211,6 | 211,4 | 247,4 | 257,4 | 382,4 | 204,6 | 150,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 685,9 | 994,6 |
| А1 | Затраты на приобретение материальных объектов: | млн.руб. | 5 375,2 | 0,0 | 144,9 | 330,8 | 681,3 | 1 074,9 | 1 147,3 | 331,0 | 211,6 | 211,4 | 247,4 | 257,4 | 382,4 | 204,6 | 150,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 148,8 | 994,6 |
| 3 | источники тепла | млн.руб. | 1 784,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 253,9 | 749,7 | 780,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 780,4 | 0,0 |
| 4 | тепловые сети | млн.руб. | 3 591,2 | 0,0 | 144,9 | 330,8 | 427,3 | 325,3 | 366,9 | 331,0 | 211,6 | 211,4 | 247,4 | 257,4 | 382,4 | 204,6 | 150,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 368,3 | 994,6 |
| А2 | Потребность в оборотном капитале | млн.руб. | 1 078,7 | -24,4 | 0,0 | 0,0 | 113,8 | 452,1 | 537,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 537,2 | 0,0 |
| Б | Операционная деятельность | млн.руб. | 11 947,8 | -24,4 | 477,7 | 441,2 | 567,5 | 622,8 | 610,1 | 707,8 | 727,9 | 718,5 | 717,3 | 710,4 | 821,4 | 878,2 | 1 022,0 | 986,2 | 983,8 | 979,5 | 3 481,5 | 6 381,4 |
| 1 | выручка от реализации | млн.руб. | 19 948,4 | 212,6 | 789,1 | 697,2 | 805,9 | 808,9 | 808,9 | 1 144,4 | 1 218,4 | 1 218,4 | 1 218,4 | 1 218,4 | 1 359,1 | 1 503,6 | 1 736,3 | 1 736,3 | 1 736,3 | 1 736,3 | 5 608,4 | 11 026,3 |
| 2 | амортизационные отчисления | млн.руб. | 1 133,0 | 0,7 | 4,1 | 11,7 | 26,7 | 49,7 | 73,1 | 78,2 | 80,6 | 82,7 | 85,5 | 88,2 | 93,0 | 94,4 | 94,6 | 92,2 | 89,9 | 87,7 | 400,1 | 639,9 |
| 3 | расходы | млн.руб. | 5 750,9 | 201,5 | 208,9 | 205,9 | 240,4 | 266,2 | 293,4 | 312,1 | 329,8 | 339,1 | 347,5 | 356,4 | 387,7 | 415,8 | 455,0 | 460,7 | 463,0 | 467,4 | 1 621,9 | 3 006,1 |
| В | Потоки в сумме (инвестиции и операционка) | млн.руб. | 6 572,6 | -24,4 | 332,8 | 110,5 | -113,8 | -452,1 | -537,2 | 376,8 | 516,3 | 507,1 | 469,8 | 453,0 | 438,9 | 673,5 | 871,9 | 986,2 | 983,8 | 979,5 | 1 332,8 | 5 386,8 |
| Г | Накопительно потоки (инвестиции и операционка) | млн.руб. | 5 588,7 | -24,4 | 308,4 | 418,9 | 305,1 | -147,0 | -684,2 | -307,4 | 208,8 | 716,0 | 1 185,8 | 1 638,8 | 2 077,7 | 2 751,2 | 3 623,1 | 4 609,2 | 4 606,9 | 5 588,7 | 1 119,0 | 24 895,6 |
| Д | Возврат НДС | млн.руб. | 2 249,7 | 35,4 | 102,5 | 50,0 | -1,9 | -80,2 | -94,6 | 124,5 | 160,7 | 160,8 | 153,6 | 151,6 | 150,0 | 209,7 | 259,4 | 289,4 | 289,4 | 289,4 | 505,0 | 1 638,8 |
| IV | Расчет чистой прибыли комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Балансовая прибыль | млн.руб. | 13 064,1 | 10,0 | 576,1 | 479,6 | 538,8 | 492,9 | 442,3 | 754,1 | 808,1 | 796,6 | 785,4 | 773,8 | 878,4 | 993,5 | 1 186,7 | 1 183,3 | 1 183,3 | 1 181,2 | 3 586,5 | 7 380,2 |
| Б | Налог на прибыль | млн.руб. | 2 612,8 | 2,0 | 115,2 | 95,9 | 107,8 | 98,6 | 88,5 | 150,8 | 161,6 | 159,3 | 157,1 | 154,8 | 175,7 | 198,7 | 237,3 | 236,7 | 236,7 | 236,2 | 717,3 | 1 476,0 |
| В | Чистая прибыль | млн.руб. | 10 451,3 | 8,0 | 460,9 | 383,7 | 431,0 | 394,3 | 353,9 | 603,3 | 646,5 | 637,3 | 628,3 | 619,0 | 702,7 | 794,8 | 949,4 | 946,6 | 946,7 | 945,0 | 2 869,2 | 5 904,2 |
| V | Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Чистый денежный доход (ЧДД) | млн.руб. | 3 959,7 | -26,4 | 217,6 | 14,5 | -221,5 | -550,7 | -625,6 | 225,9 | 354,6 | 347,8 | 312,7 | 298,2 | 263,2 | 474,8 | 634,5 | 749,5 | 747,2 | 743,2 | 615,5 | 3 910,7 |
| Б | ЧДД кумулятивный | млн.руб. | 3 212,5 | -26,4 | 191,2 | 205,7 | -15,8 | -566,5 | -1 192,1 | -966,2 | -611,5 | -263,7 | 49,0 | 347,2 | 610,5 | 1 085,3 | 1 719,8 | 2 469,3 | 2 467,0 | 3 212,5 | 49,0 | 3 212,5 |
| В | Чистый дисконтированный денежный доход (NPV) | млн.руб. | 53,8 | -26,4 | 174,4 | 9,3 | -114,1 | -227,4 | -207,1 | 59,9 | 75,4 | 59,3 | 42,7 | 32,7 | 23,1 | 33,4 | 35,8 | 33,9 | 27,1 | 21,6 | 30,3 | 207,6 |
| Г | NPV кумулятивный | млн.руб. | 53,8 | -26,4 | 148,0 | 157,4 | 43,3 | -184,1 | -391,2 | -331,2 | -255,8 | -196,5 | -153,8 | -121,1 | -98,0 | -64,6 | -28,8 | 5,1 | 32,2 | 53,8 | -153,8 | 53,8 |
| Д | Внутренняя норма доходности (IRR) | % | 28% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е | Индекс прибыльности (PI) | % | 1,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж | Срок окупаемости обычный | лет | 8,0 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| З | Срок окупаемости дисконтированный | лет | 13,1 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 0,0 | 1,0 |  |

Рисунок 9-2 Структура финансирования мероприятий, предусмотренных в рамках Схемы по направлениям, млн. руб., %.

Обобщённые показатели экономической эффективности инвестиций представлены в таблице (Таблица 9.10). Анализ приводится с учётом выхода на положительный NPV при IRR=28,5 %.

Таблица 9.10 Показатели эффективности инвестиций для МУП «РКЦ р. п. Линево», тыс. руб.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Без надбавки | С надбавкой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Горизонт планирования |  | 2039 |  |
|  | Ставка дисконтирования | % | 24,8% |  |
| 1 | Статические показатели |  |  |  |
| 1.1. | Срок окупаемости программы без учёта дисконтирования с начала реализации программы (PBP) | лет | 16,2 | 8,0 |
| 2 | Дисконтные показатели |  |  |  |
| 2.1. | Чистый дисконтированный доход проекта (NPV) | тыс. руб. | -1 062 564 | 53 806 |
| 2.2. | Внутренняя норма доходности проекта (IRR) | % | 5,36 | 28,48 |
| 2.2. | Индекс доходности инвестиций (PI) | × | -0,20 | 0,01 |
| 2.2. | Срок окупаемости программы с учётом дисконтирования с начала реализации программы (DPBP) | лет | 17,0 | 13,1 |

На основании выполненных расчётов можно сделать следующие выводы: с учётом длительного периода окупаемости проектов Схемы теплоснабжения эффективность может быть оценена по более высоким показателям.

Отрицательный NPV в первом случае может быть связан с применением в настоящей работе ограничения по темпам роста тарифов на тепловую энергию, а также тем, что окупаемость строительства и реконструкции тепловых сетей и источников теплоснабжения, очень продолжительна ввиду долгого срока эксплуатации, что не позволяет достичь окупаемости с учётом дисконтирования в горизонте планирования.

При этом в случае предоставления организациям дополнительных мер бюджетной поддержки (подробнее о вариантах поддержки – в заключении) организации смогут сократить объёмы привлекаемых кредитов либо сократить сроки их возврата, что может способствовать достижению положительных показателей эффективности инвестиций.

Строительство объектов теплоснабжения сопряжено с возможностью возникновения рисковых ситуаций, которые могут снизить эффективность проекта. Эти риски могут возникнуть в результате увеличения размера капитальных вложений, роста цен на потребляемые ресурсы, снижения объёма продаж. Инвестор должен знать наиболее существенные риски, оценку последствий их проявления, возможные способы снижения, с целью эффективного управления рисками в процессе реализации проекта.

Для оценки рисков снижения эффективности инвестиций в строительство объектов теплоснабжения с учётом изменений различных параметров проекта может использоваться один из наиболее распространённых методов – метод анализа чувствительности проекта. Этот метод позволяет определить, как изменение важнейших параметров проекта влияет на изменение критериев оценки эффективности и на значение выходных показателей проекта, позволяет проанализировать устойчивость проекта к возможным изменениям внутренних показателей проекта: изменение объёма продаж ресурса, текущих расходов.

Анализ чувствительности проводился по отношению к следующим параметрам:

изменение выручки от продаж;

изменение инвестиционных затрат;

изменение операционных затрат.

Ниже (Таблица 10.19.11) приведены критические значения изменений анализируемых параметров, при которых NPV проекта становится равным «0», то есть проект становиться не рентабельным. Самыми значимыми факторами для проекта являются изменение операционных затрат и выручки от продаж, так как запас прочности проекта по ним самый минимальный. Графики чувствительности вариантов проекта на изменения вышеуказанных основных параметров представлен на рисунке (Рисунок 9-3). Интерпретация – чем более пологой выглядит кривая показателя, тем большее влияние он оказывает на конечный результат.

Таблица 9.11 Критические значения изменений анализируемых параметров проекта.

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Изменение выручки от продаж | -2,18% |
| Изменение инвестиционных затрат | 3,76% |
| Изменение операционных затрат | -21,19% |

Рисунок 9-3 Чувствительность проекта к изменениям.

"Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)"

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии с Постановлением администрации р.п. Линево №1 от 11.01.2021 года, Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) в р.п. Линево назначено МУП «РКЦ р.п. Линево».

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации, представлен ниже (Таблица 10.1).

Таблица 10.1 Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения р.п. Линево.

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Род деятельности организации | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основания для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линевская газовая котельная | ООО «СибТЭК» | Производство тепловой энергии. Передача тепловой энергии; Сбыт тепловой энергии | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | МУП «РКЦ р.п. Линево» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
|  |  | МУП «РКЦ р.п. Линево» | Передача тепловой энергии; Сбыт тепловой энергии | Тепловые сети |  |  |  |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Согласно п. 7 «Правила организации теплоснабжения в РФ» устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

Размер собственного капитала;

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Обязанности ЕТО

Обязанности ЕТО установлены Правилами организации теплоснабжения. В соответствии п. 12 данного постановления ЕТО обязана:

заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя;

заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Постановлением администрации р.п. Линево №1 от 11.01.2021 года, Единой теплоснабжающей организацией в р.п. Линево назначено МУП «РКЦ р.п. Линево».

Таблица 10.2 Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского округа (таблица П49.3 МУ)

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основания для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линевская газовая котельная | 207,55 | ООО «СибТЭК» | 370 957 | Источник тепловой энергии и тепловые сети | собственность | 211 | Заявка не подавалась | 1 | МУП «РКЦ р.п. Линево» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
|  |  |  | МУП «РКЦ р.п. Линево» | 100 | Тепловые сети | Хозяйственное ведение | 2860 | Заявка не подавалась |  |  |  |

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации – отсутствуют.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Сведения о системах теплоснабжения содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах р.п. Линево приведены выше (Таблица 10.1).

"Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"

Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

Настоящей схемой предусмотрено перераспределение тепловой нагрузки с Линевской газовой котельной на Новую котельную с 2029 года. Перспективные балансы тепловой мощности р.п. Линево приведены в п.2.3.

"Решения по бесхозяйным тепловым сетям"

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении"

Бесхозяйные сети в р.п. Линево - отсутствуют.

"Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения"

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Правительство Новосибирской области Постановлением от 30.03.2022 № 144-п, утвердило «Региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Новосибирской области».

Ожидаемый эффект от реализации Программы

1. Программа направлена на социально-экономическое развитие области, улучшение экологической обстановки и повышение энергообеспечения населения региона.

Мероприятия, реализуемые в рамках Программы, позволят расширить газораспределительную систему в населенных пунктах Новосибирской области, создать техническую возможность для дальнейшего развития газификации Новосибирской области в целях улучшения комфортности среды проживания населения, что является одним из приоритетных направлений развития региона.

2. Экономическая эффективность при реализации Программы газификации будет достигнута за счет перевода объектов социальной сферы, коммунально-бытового и промышленного назначения на природный газ. При этом увеличатся темпы социально-экономического развития региона, темпы роста промышленного и сельскохозяйственного производства, снизятся ежегодные потери лесного хозяйства от заготовки дров.

Для населения региона переход на природный газ с других видов топлива приведет к снижению затрат на отопление домовладений и квартир.

Реализация Программы обеспечивает возможность увеличения доступности газификации домовладений, что влияет на повышение рыночной стоимости недвижимого имущества граждан (жилья и земельных участков). Развитие газовой инфраструктуры может повлиять на открытие новых предприятий, что, в свою очередь, приведет к появлению новых рабочих мест в газифицируемых населенных пунктах.

Экономическая эффективность реализации Программы газификации может быть достигнута за счет повышения конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей и увеличения их прибыли за счет сокращения расходов на оплату услуг по теплоснабжению и применения новых технологий, использующих природный газ, а также повышения инвестиционной привлекательности Новосибирской области для местных, федеральных или международных инвесторов.

3. Реализация мероприятий, заложенных в Программу, способствует оптимизации структуры топливно-энергетического баланса в газифицируемых муниципальных образованиях Новосибирской области. Так, будет происходить газификация промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых объектов (в том числе школ, детских садов и других социальных объектов), будут создаваться условия для перевода существующих котельных на природный газ с других, менее экологичных видов топлива (дизельное топливо, уголь и прочее). Все вышеперечисленные факторы могут привести к улучшению экологической ситуации на территории Новосибирской области (за счет уменьшения размера вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека) и улучшению условий жизни населения в газифицируемых муниципальных образованиях (в том числе за счет снижения оплаты коммунальных услуг и уменьшения расходов на топливную составляющую тарифов на производство тепловой и электрической энергии).

Сведения о потребителях, на которых направлено действие Программы

Программа имеет ярко выраженную социальную направленность, и проводимые в ее составе мероприятия в большей степени направлены на предоставление возможности жителям газифицировать свои домовладения и повышение уровня и качества жизни населения региона. При этом предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасности газоснабжения в регионе, увеличению пропускной способности газовых сетей, обеспечению надежного газоснабжения имеющихся и перспективных потребителей.

Потребителями услуг газоснабжения, на которых направлено действие Программы, являются население, организации социальной сферы, ресурсоснабжающие организации, промышленные потребители и организации сферы услуг, расположенные на территории Новосибирской области.

Во исполнение пункта 8 перечня поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию, утвержденного Президентом Российской Федерации 02.05.2021 № Пр-753, приоритетному включению в Программу подлежат мероприятия, необходимые для осуществления подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям негазифицированных домовладений без привлечения средств граждан в населенных пунктах Новосибирской области, в которых проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

На Линевской газовой котельной основным топливом является природный газ. Проблемы организации газоснабжения отсутствуют.

На Новой котельной, планируемой к вводу в эксплуатацию в 2029 году, основным топливом предлагается – природный газ. Строительство Новой котельной, не учтено в «Региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Новосибирской области».

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предлагается внести в «Региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Новосибирской области» сведения о предлагаемой к строительству Новой котельной.

Местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево, в районе ул Листвянская 2/2А (ПНС).

Год ввода в эксплуатацию – 2029.

Установленная тепловая мощность – 130 Гкал/час.

Основное топливо – природный газ, резервное – дизтопливо.

Выработка тепловой энергии:

В 2029 году – 220326 Гкал,

В 2039 году – 323735 Гкал.

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии – 156,4 кг ут/Гкал.

Расход условного топлива:

В 2029 году – 34459 тут,

В 2039 году – 50632 тут.

Расход натурального топлива:

В 2029 году – 29531 тыс. м3,

В 2039 году – 43392 тыс. м3.

Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период:

В 2029 году – 10,76 тыс. м3,

В 2039 году – 15,33 тыс. м3.

Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период:

В 2029 году – 1,54 тыс. м3,

В 2039 году – 2,81 тыс. м3.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Строительство источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии – не планируется.

Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

Строительство источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии – не планируется.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

В схемах водоснабжения и водоотведения необходимо учесть, строительство Новой котельной в 2029 году.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предлагается внести в схему водоснабжения и водоотведения р.п. Линево строительство Новой котельной.

Местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево, в районе ул Листвянская 2/2А (ПНС).

Год ввода в эксплуатацию – 2029.

Расход воды:

В 2029 году – 160,31 тыс. м3,

В 2039 году – 223,38 тыс. м3.

Максимальный часовой расход воды:

В 2029 году – 18,3 м3/час,

В 2039 году – 25,5 м3/час.

"Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"

Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также содержит целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа

В соответствии с ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» содержит результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения:

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения);

о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

В ценовых зонах теплоснабжения глава 13 должна содержать целевые значения ключевых показателей, в том числе:

долю выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения;

количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях;

продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях горячего водоснабжения в межотопительный период;

коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии;

долю бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения;

удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения;

отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствия применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях;

снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях.

Результаты расчета индикаторов по выбранному варианту развития приведены ниже (Таблица 14.1).

Таблица 14.1 Индикаторы развития системы теплоснабжения р.п. Линево.

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Линевская газовая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,79 | 6,97 | 13,19 | 19,14 | 19,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед./год | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед./год | 12 | 8 | 9 | н/д | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.1 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,177 | 0,118 | 0,237 | н/д | 0,163 | 0,158 | 0,153 | 0,148 | 0,143 | 0,138 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 4 | Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ | сутки | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 28,2 | 25,7 | 27,4 | 26,2 | 24,4 | 24,9 | 26,4 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 493 408,1 | 448 584,0 | 478 324,7 | 458 786,3 | 426 006,3 | 434486 | 461131 | 480639 | 481201 | 481201 | 260875 | 260875 | 260875 | 260875 | 260875 | 260875 | 260875 | 260875 | 260875 | 260875 | 260875 |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 | 207,55 |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 |
| 6 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 164,7 | 168,7 | 171,3 | 178,4 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива | б/р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний) | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 21 310,2 | 28 595,5 | 31088,8 | 31088,8 | 42250,0 | 44694 | 46065 | 47039 | 47067 | 47067 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15 | Материальная характеристика | м2 | 18835,33 | 18835,33 | 18835,33 | 18835,33 | 18835,33 | 18851,29 | 19372,86 | 20733,35 | 21121,37 | 21887,05 | 551,23 | 551,23 | 551,23 | 551,23 | 551,23 | 551,23 | 551,23 | 551,23 | 551,23 | 551,23 | 551,23 |
| 16 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,131 | 1,518 | 1,651 | 1,651 | 2,243 | 2,371 | 2,378 | 2,269 | 2,228 | 2,150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.1 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал | 117,047 | 117,047 | 117,047 | 117,047 | 117,047 | 115,318 | 112,969 | 116,902 | 118,976 | 123,289 | 5,089 | 5,089 | 5,089 | 5,089 | 5,089 | 5,089 | 5,089 | 5,089 | 5,089 | 5,089 | 5,089 |
| 16.2 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 160,921 | 160,921 | 160,921 | 160,921 | 160,921 | 163,472 | 171,488 | 177,357 | 177,526 | 177,526 | 108,320 | 108,320 | 108,320 | 108,320 | 108,320 | 108,320 | 108,320 | 108,320 | 108,320 | 108,320 | 108,320 |
| 17 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| 18 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 2,41 | 2,25 | 2,21 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 467,429 | 467,429 | 467,429 | 467,429 | 467,429 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 19.2 | Полезный отпуск | Гкал | 450191 | 402100 | 422776 | 398990 | 373038 | 380990 | 405995 | 424337 | 424866 | 424866 | 253822 | 253822 | 253822 | 253822 | 253822 | 253822 | 253822 | 253822 | 253822 | 253822 | 253822 |
|  | Новая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,35 | 4,43 | 4,31 | 5,56 | 5,56 | 6,98 | 2,43 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 22.1 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,093 | 0,088 | 0,083 | 0,078 | 0,073 | 0,068 | 0,063 | 0,058 | 0,053 | 0,048 | 0,043 |
| 23 | Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ | сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 24 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,1 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 23,6 | 25,9 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| 24.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220326 | 233319 | 233319 | 233319 | 233319 | 257993 | 283232 | 323735 | 323735 | 323735 | 323735 |
| 24.2 | Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 24.3 | Продолжительность работы источника | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 |
| 25 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 159,6 |
| 26 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Коэффициент использования теплоты топлива | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 32 | Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний) | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33574 | 34523 | 34523 | 34523 | 34523 | 36275 | 37985 | 40611 | 40611 | 40611 | 40611 |
| 34 | Материальная характеристика | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21629,01 | 21668,96 | 21668,96 | 21668,96 | 21668,96 | 21668,96 | 21885,98 | 21994,76 | 21994,76 | 21994,76 | 21994,76 |
| 35 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,552 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,674 | 1,736 | 1,846 | 1,846 | 1,846 | 1,846 |
| 35.1 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,530 | 296,368 | 296,368 | 296,368 | 296,368 | 269,052 | 248,334 | 219,255 | 219,255 | 219,255 | 219,255 |
| 35.2 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,206 | 73,115 | 73,115 | 73,115 | 73,115 | 80,538 | 88,131 | 100,316 | 100,316 | 100,316 | 100,316 |
| 36 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| 37 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 1,55 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467,429 | 467,429 | 467,429 | 467,429 | 467,429 | 467,429 | 340,283 | 340,283 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 38.2 | Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182345 | 194130 | 194130 | 194130 | 194130 | 216558 | 239583 | 276650 | 276650 | 276650 | 276650 |
|  | Итого по р.п. Линево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 6,97 | 13,19 | 19,14 | 19,58 | 6,35 | 4,43 | 4,31 | 5,56 | 5,56 | 6,98 | 2,43 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед./год | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед./год | 12 | 8 | 9 | н/д | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 41.1 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,177 | 0,118 | 0,237 | н/д | 0,163 | 0,158 | 0,153 | 0,148 | 0,143 | 0,138 | 0,133 | 0,128 | 0,123 | 0,118 | 0,113 | 0,108 | 0,103 | 0,098 | 0,093 | 0,088 | 0,083 |
| 42 | Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ | сутки | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 43 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 28,2 | 25,7 | 27,4 | 26,2 | 24,4 | 24,9 | 26,4 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 16,9 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 18,2 | 19,1 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| 43.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 493408 | 448584 | 478325 | 458786 | 426006 | 434486 | 461131 | 480639 | 481201 | 481201 | 481201 | 494195 | 494195 | 494195 | 494195 | 518869 | 544108 | 584610 | 584610 | 584610 | 584610 |
| 43.2 | Установленная мощность | Гкал/ч | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| 43.3 | Продолжительность работы источника | час | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 |
| 44 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 164,7 | 168,7 | 171,3 | 178,4 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 169,1 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,4 | 168,0 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 |
| 45 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Коэффициент использования теплоты топлива | б/р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 51 | Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний) | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 21310,2 | 28595,5 | 31088,75 | 31088,75 | 42250 | 44694,349 | 46064,803 | 47039,206 | 47066,695 | 47066,695 | 33574 | 34523 | 34523 | 34523 | 34523 | 36275 | 37985 | 40611 | 40611 | 40611 | 40611 |
| 53 | Материальная характеристика | м2 | 18835,33 | 18835,33 | 18835,33 | 18835,33 | 18835,33 | 18851,29 | 19372,86 | 20733,35 | 21121,37 | 21887,05 | 22180,24 | 22220,19 | 22220,19 | 22220,19 | 22220,19 | 22220,19 | 22437,21 | 22545,99 | 22545,99 | 22545,99 | 22545,99 |
| 54 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,131 | 1,518 | 1,651 | 1,651 | 2,243 | 2,371 | 2,378 | 2,269 | 2,228 | 2,150 | 1,514 | 1,554 | 1,554 | 1,554 | 1,554 | 1,633 | 1,693 | 1,801 | 1,801 | 1,801 | 1,801 |
| 54.1 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал | 117,047 | 117,047 | 117,047 | 117,047 | 117,047 | 115,318 | 112,969 | 116,902 | 118,976 | 123,289 | 124,941 | 122,469 | 122,469 | 122,469 | 122,469 | 117,655 | 114,213 | 108,064 | 108,064 | 108,064 | 108,064 |
| 54.2 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 160,921 | 160,921 | 160,921 | 160,921 | 160,921 | 163,472 | 171,488 | 177,357 | 177,526 | 177,526 | 177,526 | 181,435 | 181,435 | 181,435 | 181,435 | 188,858 | 196,451 | 208,636 | 208,636 | 208,636 | 208,636 |
| 55 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| 56 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 2,41 | 2,25 | 2,21 | 2,14 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 1,55 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,43 | 467,43 | 467,43 | 467,43 | 467,43 | 467,43 | 467,43 | 467,43 | 467,43 | 467,43 | 467,43 | 340,28 | 340,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 57.2 | Полезный отпуск | Гкал | 450191 | 402100 | 422776 | 398990 | 373038 | 380990 | 405995 | 424337 | 424866 | 424866 | 436167 | 447953 | 447953 | 447953 | 447953 | 470381 | 493405 | 530472 | 530472 | 530472 | 530472 |

"Ценовые (тарифные) последствия"

В схеме теплоснабжения для оценки ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения принят метод индексации установленных тарифов.

При расчёте тарифов с применением метода индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, амортизацию основных средств и прибыль регулируемой организации. Тарифные сценарии по расчёту тарифов для реализации мероприятий Схемы разрабатывались путём прогноза расходов, формирующий действующие тарифы теплоснабжающей/теплосетевой организации, с учётом введения инвестиционных составляющих и включения расходов на капитальный ремонт тепловых сетей.

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надёжному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учётом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определён механизм ограничения предельной величины тарифов путём установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путём установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию инвестпрограммы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Для анализа влияния реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, на цену тепловой энергии, в данной работе разработаны прогнозные долгосрочные тарифные сценарии.

В разработанных тарифных сценариях учтены необходимые расходы на капитальный ремонт тепловых сетей и определены расходы на реализацию инвестиционных программ в тарифах и сроки их включения в тарифы, которые обеспечивают баланс интересов эксплуатирующих организаций и потребителей услуг теплоснабжения.

Показатели производственной программы, принятые в расчёт ценовых последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, определены с учётом:

плановых объёмов полезного отпуска тепловой энергии (мощности), с учётом изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии на перспективный период;

изменения технико-экономических показателей, показателей тепловой экономичности по тепловым источникам и снижения потерь тепловой энергии при транспортировке и постепенном вводе в эксплуатацию объектов инвестирования, выполнении капитальных ремонтов тепловых сетей и завершении реализации мероприятий схемы теплоснабжения к 2039 г.

Основные показатели производственной программы, принятые в расчёт тарифных последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения на период 2024-2039 гг. приведены в таблицах с расчётным тарифом.

В расчётах по теплоисточникам и по тепловым сетям приняты следующие основные производственные издержки:

затраты на топливо;

затраты на покупную электроэнергию, воду и канализацию стоков;

амортизационные отчисления;

затраты	на оплату труда персонала,	страховые отчисления, рассчитываемые исходя из фонда заработной платы;

затраты на ремонт;

прочие затраты / цеховые расходы / общехозяйственные расходы / налоги, входящие в себестоимость.

Расходы по статьям затрат определялись следующим образом:

Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива на каждом из тепловых источников, учитывающего улучшение показателей при реализации Схемы теплоснабжения и цены топлива.

На котельных в качестве топлива используется природный газ. Цена на энергоресурс определена на основе действующей оптовой цены на ресурсы с учётом данных о структуре себестоимости услуги теплоснабжения РСО за 2023 год и с использованием соответствующих индексов-дефляторов для расчётов на весь период действия Схемы теплоснабжения (до 2039 г.).

Затраты на покупную электроэнергию, воду и канализацию стоков определены исходя из годового расхода ресурсов и цены, рассчитанной на основе фактической/установленной цены за 2023 г. с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

Амортизация оборудования в части амортизации существующего оборудования принята без изменений. Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов при реализации схемы теплоснабжения, определена линейным методом, исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, переделённого в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Численность промышленно-производственного персонала тепловых источников и тепловых сетей определена на основании «Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства» Часть 1. Нормативы численности рабочих котельных установок и тепловых сетей (переизданные), утверждённых Приказом Госстроя России от 22.03.1999 № 65.

Прогноз отчислений на социальные нужды осуществлён исходя из следующих тарифов страховых взносов:

в Пенсионный фонд РФ – 22 %;

в Фонд социального страхования РФ – 2,9 %;

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1 %.

Параметры страховых взносов на период до 2039 года приняты неизменными и равными 30 % от заработной платы.

Затраты на ремонты по объектам инвестирования (в части нового строительства) определены в соответствии с СО 34.20.609-2003 «Методические рекомендации по определению нормативной величины затрат на техническое обслуживание и ремонт энергооборудования, зданий и сооружений электростанций» и СО 34.20.611-2003 «Нормативы затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств электростанций».

При этом расчёт необходимых расходов на ремонт по объектам инвестирования выполнен исходя из допущения, что в первые годы (3 года по источникам тепла и 5 лет по тепловым сетям) вновь возведённые/реконструированные объекты расходов на ремонт не требуют. В последующий период (2 года по тепловым источникам и 5 лет по тепловым сетям) расходы на ремонт по каждому объекту постепенно увеличиваются до нормативных затрат и далее рассчитываются в соответствии с нормативами.

Кроме того, в составе необходимой валовой выручки учтены определённые ранее затраты на замену ветхих тепловых сетей, выработавших нормативный срок эксплуатации.

Прогноз прочих расходов выполнен в соответствии индексом-дефлятором потребительских цен.

Индексы-дефляторы (табл. Ошибка! Источник ссылки не найден.) принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года.

Таблица 15.1 Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду.

| Наименование | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | 1,034 | 1,052 | 1,038 | 1,059 | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения) | 1,030 | 1,222 | 0,988 | 1,054 | 1,106 | 1,048 | 1,026 | 1,025 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| Индекс роста цены на уголь | 1,042 | 1,078 | 1,042 | 0,782 | 1,049 | 1,038 | 1,030 | 1,023 | 1,042 | 1,041 | 1,040 | 1,039 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 |
| Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения) | 1,030 | 1,041 | 1,040 | 1,118 | 1,060 | 1,057 | 1,040 | 1,040 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения | 1,040 | 1,037 | 1,040 | 1,097 | 1,067 | 1,073 | 1,039 | 1,039 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс роста цены на услуги теплоснабжения | 1,031 | 1,149 | 1,009 | 1,077 | 1,088 | 1,053 | 1,032 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 |

Для выполнения анализа ценовых последствий реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, выполнен прогноз на перспективный период до 2039 г.:

тарифов на тепловую энергию;

индикативной платы за подключение.

Расчёт тарифов на тепловую энергию выполнен с учётом следующего:

за базовый период принят 2023 г.;

производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии на 2023 г. приняты по материалам тарифных дел (распределение расходов по статьям затрат выполнено на основе данных ТСО);

производственные расходы на отпуск тепловой энергии потребителям и на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям сформированы по статьям, структура которых предоставлена ТСО.

Расчёт тарифов на тепловую энергию выполнен с учётом реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения (с учётом изменения балансов и с учётом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ по статьям расходов).

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточнённых прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учётом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Ниже (Таблица 15.2) представлен расчёт динамики формирования экономически обоснованного тарифа.

Таблица 15.2 Прогноз тарифов на базе расходной модели МУП «РКЦ р. п. Линёво» на период 2023 (базовый)-2039 гг. в ценах соответствующего года.

| № | Наименование | Ед. изм. | Годы проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2028-2032 | 2033-2039 |
| 1 | Основные балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Производство т/э | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,3 | 233,3 | 233,3 | 233,3 | 233,3 | 258,0 | 283,2 | 323,7 | 323,7 | 323,7 | 323,7 | 184,1 | 295,6 |
| 3 | Покупка т/э у сторонних поставщиков | тыс. Гкал | 169,3 | 170,4 | 157,1 | 175,5 | 175,9 | 175,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,2 | 0,0 |
| 4 | Расход на технологические нужды | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 129,9 | 5,9 |
| 5 | Отпуск т/энергии в сеть | тыс. Гкал | 169,3 | 170,4 | 157,1 | 175,5 | 175,9 | 175,9 | 215,9 | 228,7 | 228,7 | 228,7 | 228,7 | 252,8 | 277,6 | 317,3 | 317,3 | 317,3 | 317,3 | 215,6 | 289,7 |
| 6 | Потери т/э при транспорте | тыс. Гкал | 44,3 | 44,7 | 46,1 | 47,0 | 47,1 | 47,1 | 33,6 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 36,3 | 38,0 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 36,8 | 38,7 |
|  |  | % | 26,1% | 26,2% | 29,3% | 26,8% | 26,8% | 26,8% | 15,5% | 15,1% | 15,1% | 15,1% | 15,1% | 14,3% | 13,7% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 12,8% | 20,0% | 13,1% |
| 7 | Полезный отпуск т/э | тыс. Гкал | 125,0 | 125,7 | 111,1 | 128,4 | 128,9 | 128,9 | 182,3 | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 216,6 | 239,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 178,7 | 251,0 |
| 8 | Потребление ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Расход условного топлива | т.у.т. | 29 067 | 29 024 | 26 762 | 29 880 | 29 964 | 29 964 | 34 459 | 36 491 | 36 491 | 36 491 | 36 491 | 40 350 | 44 298 | 50 632 | 50 632 | 50 632 | 50 632 | 34 779 | 46 238 |
| 10 | удельный на отпуск т/э с коллекторов | т.у.т./Гкал | 0,172 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,159 | 0,156 |
| 11 | Электроэнергия | тыс. кВт | 1 553 | 1 476 | 1 287 | 1 382 | 1 333 | 1 294 | 1 574 | 1 618 | 1 571 | 1 525 | 1 481 | 1 589 | 1 694 | 1 880 | 1 825 | 1 772 | 1 720 | 1 516 | 1 709 |
| 12 | Расчёт тарифа на т/э (производство+передача т/э) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 964 | 172 573 | 172 573 | 172 573 | 172 573 | 190 823 | 209 494 | 239 449 | 239 449 | 239 449 | 239 449 | 136 137 | 218 670 |
| 14 | Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | 150 470 | 151 513 | 139 703 | 155 977 | 156 419 | 156 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 284 | 0 |
| 15 | Э/энергия | тыс. руб. | 8 781 | 8 842 | 8 153 | 9 103 | 9 129 | 9 129 | 11 431 | 12 105 | 12 105 | 12 105 | 12 105 | 13 385 | 14 695 | 16 796 | 16 796 | 16 796 | 16 796 | 11 375 | 15 338 |
| 16 | Заработная плата персонала | тыс. руб. | 7 775 | 8 319 | 8 902 | 9 525 | 10 191 | 10 905 | 11 668 | 12 485 | 13 359 | 14 294 | 15 295 | 16 365 | 17 511 | 18 737 | 20 048 | 21 451 | 22 953 | 12 542 | 18 909 |
| 17 | Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих | тыс. руб. | 2 073 | 2 218 | 2 374 | 2 540 | 2 717 | 2 908 | 3 111 | 3 329 | 3 562 | 3 811 | 4 078 | 4 364 | 4 669 | 4 996 | 5 346 | 5 720 | 6 120 | 3 344 | 5 042 |
| 18 | Расходы по содержанию и эксплуатации | тыс. руб. | 18 850 | 23 458 | 31 902 | 48 131 | 71 827 | 96 074 | 102 109 | 105 408 | 108 559 | 112 292 | 116 067 | 122 032 | 124 549 | 126 052 | 124 918 | 123 895 | 122 982 | 104 888 | 122 928 |
| 19 | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 716 | 4 123 | 11 666 | 26 748 | 49 739 | 73 118 | 78 205 | 80 554 | 82 732 | 85 451 | 88 171 | 93 008 | 94 351 | 94 611 | 92 233 | 89 915 | 87 656 | 80 012 | 91 421 |
| 20 | амортизация по объектам инвестирования | тыс. руб. | 0 | 3 444 | 11 022 | 26 138 | 49 162 | 72 572 | 77 689 | 80 068 | 82 274 | 85 020 | 87 766 | 92 627 | 93 993 | 94 276 | 91 919 | 89 621 | 87 381 | 79 525 | 91 083 |
| 21 | амортизация по другим объектам (не объектам инвестирования) | тыс. руб. | 716 | 679 | 644 | 610 | 577 | 545 | 515 | 486 | 458 | 431 | 406 | 381 | 358 | 335 | 314 | 294 | 275 | 487 | 338 |
| 22 | Затраты на ремонт и обслуживание | тыс. руб. | 18 134 | 19 335 | 20 236 | 21 383 | 22 088 | 22 956 | 23 905 | 24 854 | 25 827 | 26 840 | 27 896 | 29 024 | 30 199 | 31 440 | 32 685 | 33 979 | 35 326 | 24 876 | 31 507 |
| 23 | по существующим объектам | тыс. руб. | 18 134 | 19 335 | 20 236 | 21 052 | 21 895 | 22 762 | 23 663 | 24 597 | 25 570 | 26 584 | 27 639 | 28 740 | 29 887 | 31 084 | 32 329 | 33 623 | 34 969 | 24 635 | 31 182 |
| 24 | по объектам инвестирования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 331 | 194 | 194 | 242 | 257 | 257 | 257 | 257 | 284 | 312 | 356 | 356 | 356 | 356 | 241 | 325 |
| 25 | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции | тыс. руб. | 14 270 | 15 215 | 15 924 | 16 566 | 17 229 | 17 912 | 18 620 | 19 356 | 20 121 | 20 919 | 21 749 | 22 615 | 23 518 | 24 460 | 25 440 | 26 458 | 27 518 | 19 386 | 24 537 |
| 26 | Налог на имущество по объектам инвестирования | тыс. руб. | 0 | 3 097 | 10 208 | 24 864 | 48 007 | 72 732 | 79 902 | 84 507 | 90 930 | 96 373 | 102 037 | 110 450 | 114 952 | 118 255 | 118 255 | 118 255 | 118 255 | 84 889 | 114 351 |
| 27 | Итого производственные расходы | тыс. руб. | 202 219 | 212 663 | 217 164 | 266 706 | 315 519 | 366 077 | 389 806 | 409 763 | 421 209 | 432 368 | 443 904 | 480 035 | 509 389 | 548 744 | 550 251 | 552 024 | 554 072 | 403 844 | 519 774 |
| 28 | Прочие, включая налоги, входящие в себестоимость и выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 29 | 37 |
| 29 | Необходимый размер прибыли, в т.ч.: | тыс. руб. | 0 | 144 906 | 330 761 | 681 270 | 1 074 919 | 1 147 257 | 331 019 | 211 630 | 211 397 | 247 448 | 257 420 | 382 436 | 204 641 | 150 119 | 0 | 0 | 0 | 429 750 | 142 088 |
| 30 | прибыль на финансирование ИП (с учетом налога на прибыль) | тыс. руб. | 0 | 144 906 | 330 761 | 681 270 | 1 074 919 | 1 147 257 | 331 019 | 211 630 | 211 397 | 247 448 | 257 420 | 382 436 | 204 641 | 150 119 | 0 | 0 | 0 | 429 750 | 142 088 |
| 31 | налог на прибыль, возникающий из-за ввода инвест. составляющей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Необходимая валовая выручка (НВВ) с учётом корректировки с целью учёта отклонения фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов | тыс. руб. | 212 570 | 221 296 | 574 939 | 994 945 | 1 459 531 | 1 588 573 | 748 176 | 643 259 | 655 034 | 704 605 | 727 190 | 895 420 | 738 559 | 721 032 | 739 787 | 762 694 | 786 319 | 867 929 | 767 286 |
| 33 | Расчётная прибыль | тыс. руб. | 9 704 | 10 117 | 26 990 | 46 945 | 69 067 | 75 212 | 27 323 | 21 837 | 22 398 | 24 758 | 25 834 | 32 915 | 24 494 | 22 133 | 23 026 | 24 117 | 25 242 | 34 306 | 25 394 |
| 34 | корректировка | тыс. руб. | 625 | -146 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 472 | 186 513 | 206 964 | 0 | 79 993 |
| 35 | Прогнозный среднегодовой тариф | руб./Гкал. | 1 700,52 | 1 760,00 | 5 175,86 | 7 748,01 | 11 324,55 | 12 325,80 | 4 103,08 | 3 313,55 | 3 374,20 | 3 629,55 | 3 745,89 | 4 134,78 | 3 082,70 | 2 606,31 | 2 674,10 | 2 756,90 | 2 842,30 | 5 349,23 | 3 120,43 |
| 36 | прогнозный индекс роста тарифа |  |  | 1,035 | 2,941 | 1,497 | 1,462 | 1,088 | 0,333 | 0,808 | 1,018 | 1,076 | 1,032 | 1,104 | 0,746 | 0,845 | 1,026 | 1,031 | 1,031 | 1,940 | 0,583 |
| 37 | Прогнозный среднегодовой тариф (с учётом сглаживания) | тыс. руб. | 1 700,52 | 1 760,00 | 1 980,16 | 2 215,57 | 2 478,17 | 2 770,97 | 3 098,15 | 3 463,83 | 3 872,82 | 4 330,44 | 4 842,40 | 5 415,47 | 6 056,95 | 6 775,08 | 7 578,36 | 8 476,87 | 9 481,92 | 3 507,24 | 6 946,72 |
| 38 | прогнозный индекс роста тарифа (с учётом сглаживания) |  | 0,000 | 1,035 | 1,125 | 1,119 | 1,119 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,119 | 1,119 | 1,119 | 1,119 | 0,414 | 1,981 |

Рисунок 15-1 Прогноз изменения расчётного тарифа с учётом инвестиций МУП «РКЦ р. п. Линево» по отношению к тарифу, рассчитанному по методу альтернативной котельной